РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Шумопоглощающая внутренняя канализация

Wavin ASTO

(Германия)

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА – ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Введение

Преимущества и область применения

Система внутренней канализации Wavin AS предназначена для объектов, к которым предъявляются  повышенные требования по шумам. Трубы и фасонные части Wavin AS  изготавливаются из астолана (ASTOLAN ®), материала, представляющего собой полипропилен, модифицированный минеральными добавками. Благодаря этому плотность возрастает до 1,9 г/см3. Такие свойства астолана, как большой удельный вес и достаточно высокая вязкость способствуют более эффективному снижению шумов в слышимом диапазоне за счет демпфирования звуковых колебаний Шумы не распространяются ни через строительные конструкции ни через воздушное пространство, при этом не требуется специальных крепежных элементов для трубопроводов.

По эффективности система Wavin AS удовлетворяет требованиям по повышенной звукоизоляции III уровня (E) DIN 4109-10, значительно превосходя их.

Трубы и фасонные части Wavin AS хорошо противостоят горячим стокам при температуре залповых сбросов до +95 °C и долговременной рабочей темпее до +90 °C.

Область применения:

- Жилые дома

- Больницы, дома для престарелых, санатории

- Отели, административные здания

- Фотолаборатории

- Стоматологические кабинеты

- Промышленные кухни и скотобойни

- Объекты пищевой и химической промышленности

Трубы WAVIN ASTO

Труба без раструба

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | e мм | L мм | Вес кг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216201114 | 56 | 58 | 4,0 | 3000 | 1,40 |
|  |  | 216201154 | 70 | 78 | 4,5 | 3000 | 2,10 |
|  |  | 216201204 | 90 | 90 | 4,5 | 2000 | 2,30 |
|  |  | 216201210 | 90 | 90 | 4,5 | 3000 | 2,30 |
|  |  | 216201234 | 100 | 110 | 5,3 | 3000 | 3,55 |
|  |  | 216201254 | 125 | 135 | 5,3 | 3000 | 4,40 |
|  |  | 216201314 | 150 | 160 | 5,3 | 3000 | 5,15 |
|  |  | 216201334 | 200 | 200 | 6,2 | 3000 | 7,5 |

Размер раструба

|  |  | DN мм | Dy мм | Du мм | L2 мм | e мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 56 | 58 | 75 | 54 | 4,0 |
|  |  | 70 | 78 | 96 | 56 | 4,5 |
|  |  | 90 | 90 | 110 | 55 | 4,5 |
|  |  | 100 | 110 | 132 | 61 | 5,3 |
|  |  | 125 | 135 | 161 | 64 | 5,3 |
|  |  | 150 | 160 | 181 | 66 | 5,3 |
|  |  | 200 | 200 | 227 | 85 | 6,2 |

WVIN ASTO

Труба раструбная

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Du мм | e мм | L мм | L1 мм | L2 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216200100 | 56 | 58 | 75 | 4,0 | 150 | 201 | 54 | 0,30 |
|  |  | 216200102 | 56 | 58 | 75 | 4,0 | 250 | 201 | 54 | 0,45 |
|  |  | 216200104 | 56 | 58 | 75 | 4,0 | 500 | 551 | 54 | 0,80 |
|  |  | 216200106 | 56 | 58 | 75 | 4,0 | 1000 | 1051 | 54 | 1,50 |
|  |  | 216200110 | 56 | 58 | 75 | 4,0 | 2000 | 2051 | 54 | 2,90 |
|  |  | 216200100 | 70 | 78 | 96 | 4,5 | 150 | 203 | 56 | 0,30 |
|  |  | 216200102 | 70 | 78 | 96 | 4,5 | 250 | 303 | 56 | 0,45 |
|  |  | 216200104 | 70 | 78 | 96 | 4,5 | 500 | 553 | 56 | 0,80 |
|  |  | 216200106 | 70 | 78 | 96 | 4,5 | 1000 | 1053 | 56 | 1,50 |
|  |  | 216200110 | 70 | 78 | 96 | 4, 5 | 2000 | 2053 | 56 | 2,90 |
| 216200200 | 90 | 90 | 110 | 4,5 | 150 | 205 | 55 | 0,50 |
| 216200202 | 90 | 90 | 110 | 4,5 | 250 | 305 | 55 | 0,73 |
| 216200204 | 90 | 90 | 110 | 4,5 | 500 | 555 | 55 | 1,31 |
| 216200206 | 90 | 90 | 110 | 4,5 | 1000 | 1055 | 55 | 2,46 |
| 216200208 | 90 | 90 | 110 | 4, 5 | 2000 | 2055 | 55 | 4,76 |
| 216200220 | 100 | 110 | 132 | 5,3 | 150 | 208 | 61 | 1,05 |
| 216200222 | 100 | 110 | 132 | 5,3 | 250 | 308 | 61 | 1,40 |
| 216200224 | 100 | 110 | 132 | 5,3 | 500 | 558 | 61 | 2,30 |
| 216200226 | 100 | 110 | 132 | 5,3 | 1000 | 1058 | 61 | 4,10 |
| 216200230 | 100 | 110 | 132 | 5,3 | 2000 | 2058 | 61 | 7,60 |
| 216200240 | 125 | 135 | 161 | 5,3 | 150 | 214 | 64 | 1,40 |
| 216200300 | 150 | 160 | 181 | 5,3 | 150 | 216 | 66 | 1,50 |

Фасонные части

Патрубок компенсационный

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Du мм | L2 мм | L мм | L1 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216242210 | 100 | 110 | 132 | 127 | 74 | 210 | 0,80 |

Муфта компенсационная

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Du мм | Di мм | t мм | t1 мм | t2 мм | L мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216240100 | 56 | 58 | 75 | 72 | 49 | 5 | 15 | 126 | 0,2 |
|  |  | 216240120 | 70 | 78 | 96 | 84 | 48 | 6 | 16 | 119 | 0,3 |
|  |  | 216240200 | 90 | 90 | 110 | 104 | 47 | 6 | 16 | 123 | 0,3 |
|  |  | 216240210 | 100 | 110 | 132 | 116 | 48 | 6 | 16 | 124 | 0,49 |
|  |  | 216240220 | 125 | 135 | 161 | 141 | 63 | 6 | 16 | 132 | 0,66 |
|  |  | 216240300 | 150 | 160 | 181 | 166 | 63 | 6 | 16 | 144 | 0,75 |

Муфта двухраструбная

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Du мм | L1 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216240320 | 200 | 200 | 227 | 168 | 1,33 |

Муфта ремонтная

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Du мм | L1 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216241100 | 56 | 58 | 75 | 52,5 | 0,18 |
|  |  | 216241120 | 70 | 78 | 96 | 53,5 | 0,26 |
|  |  | 216241210 | 100 | 110 | 132 | 58,5 | 0,43 |
|  |  | 216241230 | 125 | 135 | 161 | 62 | 0,56 |
|  |  | 216241300 | 150 | 160 | 181 | 71,5 | 0,62 |
|  |  | 216241320 | 200 | 200 | 227 | 84 | 1,3 |

Фасонные части (продолжение)

Колено 15º

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Du мм | L2 мм | z1 мм | z2 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216211010 | 56 | 58 | 75 | 66 | 19 | 8 | 0,22 |
|  |  | 216211012 | 70 | 78 | 96 | 76 | 26 | 10 | 0,33 |
|  |  | 216211020 | 90 | 90 | 110 | - | 19 | 8 | 0,33 |
|  |  | 216211021 | 100 | 110 | 132 | 81 | 27 | 15 | 0,61 |
|  |  | 216211022 | 125 | 135 | 161 | - | 29 | 16 | 0,81 |
|  |  | 216211030 | 150 | 160 | 181 | 87 | 13 | 19 | 0,89 |

Колено 30º

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Du мм | L2 мм | z1 мм | z2 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216211210 | 56 | 58 | 75 | 66 | 24 | 16 | 0,21 |
|  |  | 216211212 | 70 | 78 | 96 | 76 | 30 | 17 | 0,37 |
|  |  | 216211220 | 90 | 90 | 110 |  | 15 | 14 | 0,35 |
|  |  | 216211221 | 100 | 110 | 132 | 81 | 37 | 19 | 0,65 |
|  |  | 216211222 | 125 | 135 | 161 |  | 38 | 45 | 0,91 |
|  |  | 216211230 | 150 | 160 | 181 | 87 | 36 | 42 | 1,00 |

Колено 45º

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Du мм | L2 мм | z1 мм | z2 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216211310 | 56 | 58 | 75 | 66 | 28 | 17 | 0,22 |
|  |  | 216211312 | 70 | 78 | 96 | 76 | 37 | 21 | 0,39 |
|  |  | 216211320 | 90 | 90 | 110 |  | 22 | 20 | 0,36 |
|  |  | 216211321 | 100 | 110 | 132 | 81 | 44 | 28 | 0,71 |
|  |  | 216211322 | 125 | 135 | 161 |  | 50 | 34 | 0,98 |
|  |  | 216211330 | 150 | 160 | 181 | 87 | 36 | 42 | 1,10 |

Колено 67º

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Du мм | L2 мм | z1 мм | z2 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216211410 | 56 | 58 | 75 |  | 43 | 21 | 0,23 |
|  |  | 216211412 | 70 | 78 | 96 | 76 | 48 | 31 | 0,42 |
|  |  | 216211421 | 100 | 110 | 132 | 81 | 60 | 44 | 0,74 |

Колено 87º

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Du мм | L2 мм | z1 мм | z2 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216211510 | 56 | 58 | 75 | 66 | 47 | 32 | 0,25 |
|  |  | 216211512 | 70 | 78 | 96 | 76 | 62 | 42 | 0,46 |
|  |  | 216211520 | 90 | 90 | 110 |  | 49 | 42 | 0,41 |
|  |  | 216211521 | 100 | 110 | 132 | 81 | 78 | 58 | 0,89 |
|  |  | 216211522 | 125 | 135 | 161 |  | 96 | 102 | 1,37 |
|  |  | 216211530 | 150 | 160 | 181 | 87 | 83 | 89 | 1,77 |
|  |  | 216211531 | 200 | 200 | 227 |  | 103 | 93 | 2,51 |

Фасонные части (продолжение)

Колено удлиненное 45º

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Du мм | L2 мм | z1 мм | z2 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216210321 | 100 | 110 | 132 | 250 | 24 | 28 | 1,30 |

Колено 135º

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Du мм | z1 мм | z2 мм | z3 мм | z4 мм | a мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216212621 | 100 | 110 | 132 | 78 | 58 | 44 | 28 | 19,5 | 1,24 |

Тройник 45º

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Dy1 мм | Du мм | L1 мм | z1 мм | z2 мм | z3 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216220103 | 56 | 58 | 58 | 75 | 222 | 74 | 74 | 28 | 0.43 |
|  |  | 216220113 | 70 | 78 | 58 | 96 | 377 | 79 | 83 | 17 | 0.58 |
|  |  | 216220123 | 70 | 78 | 78 | 96 | 269 | 99 | 99 | 38 | 0.75 |
|  |  | 216220263 | 90 | 90 | 58 | 110 | - | 84 | 97 | -3 | 0.70 |
|  |  | 216220283 | 90 | 90 | 90 | 110 | - | 106 | 113 | 19 | 0.70 |
|  |  | 216220213 | 100 | 110 | 58 | 132 | 240 | 97 | 110 | 1 | 0.94 |
|  |  | 216220223 | 100 | 110 | 78 | 132 | 278 | 115 | 122 | 21 | 1.22 |
|  |  | 216220233 | 100 | 110 | 110 | 132 | 322 | 136 | 136 | 44 | 1.50 |
|  |  | 216220243 | 125 | 135 | 110 | 161 | - | 152 | 155 | 31 | 1.79 |
|  |  | 216220253 | 125 | 135 | 135 | 161 | - | 169 | 169 | 49 | 2.04 |
|  |  | 216220303 | 150 | 160 | 110 | 181 | 314 | 159 | 168 | 2 | 1.80 |
|  |  | 216220313 | 150 | 160 | 160 | 181 | 383 | 194 | 194 | 36 | 2.20 |
|  |  | 216220320 | 200 | 200 | 227 | 227 | -. | 239 | 247 | 42 | 4.40 |

Тройник 67º

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Dy1 мм | Du мм | L1 мм | z1 мм | z2 мм | z3 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216220104 | 56 | 58 | 58 | 75 | - | 45 | 74 | 36 | 0,38 |
|  |  | 216220114 | 70 | 78 | 58 | 96 | 162 | 28 | 54 | 31 | 0,51 |
|  |  | 216220124 | 70 | 78 | 78 | 96 | 239 | 60 | 62 | 47 | 0,64 |
|  |  | 216220214 | 100 | 110 | 58 | 132 | - | 52 | 75 | 24 | 0,82 |
|  |  | 216220224 | 100 | 110 | 78 | 132 | 218 | 67 | 81 | 40 | 1,00 |
|  |  | 216220234 | 100 | 110 | 110 | 132 | 284 | 84 | 58 | 84 | 1,20 |

Фасонные части (продолжение)

Тройник 87º

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Dy1 мм | Du мм | L1 мм | z1 мм | z2 мм | z3 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216220105 | 56 | 58 | 58 | 75 | 222 | 219 | 32 | 32 | 0.37 |
|  |  | 216220135 | 70 | 78 | 58 | 96 | 197 | 48 | 42 | 28 | 0.51 |
|  |  | 216220125 | 70 | 78 | 78 | 96 | 237 | 62 | 43 | 43 | 0.59 |
|  |  | 216220145 | 90 | 90 | 58 | 110 | - | 32 | 48 | 31 | 0.70 |
|  |  | 216220155 | 90 | 90 | 78 | 110 | - | 43 | 49 | 40 | 0.69 |
|  |  | 216220165 | 90 | 90 | 90 | 110 |  | 72 | 72 | 37 | 0.79 |
|  |  | 216220215 | 100 | 110 | 58 | 132 | 216 | 47 | 61 | 27 | 0.78 |
|  |  | 216220225 | 100 | 110 | 78 | 132 | 245 | 60 | 61 | 43 | 0.94 |
|  |  | 216220235 | 100 | 110 | 110 | 132 | 278 | 78 | 58 | 58 | 1.10 |
|  |  | 216220245 | 125 | 135 | 110 | 161 | - | 78 | 73 | 59 | 1.39 |
|  |  | 216220255 | 125 | 135 | 135 | 161 | - | 90 | 72 | 72 | 1.56 |

Параллельный тройник

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Dy1 мм | z1 мм | z2 мм | z3 мм | z4 мм | z5 мм | a мм | b мм | L мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216223200 | 100 | 110 | 110 | 44 | 136 | 136 | 44 | 28 | 129 | 19,5 | 320 | 1,93 |

Крестовина одноплоскостная 87º

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Dy1 мм | Du мм | z1 мм | z2 мм | z3 мм | L1 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216221205 | 100 | 110 | 110 | 132 | 78 | 58 | 58 | 278 | 1,40 |

Фаонные части (продолжение)ые части (продолжение)

Крестовина двухплоскостная 87º

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Dy1 мм | Du мм | z1 мм | z2 мм | z3 мм | L1 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216222205 | 100 | 110 | 110 | 132 | 78 | 58 | 58 | 278 | 1,58 |
| Фасонные части (продолжение) |

Эксцентрический переходник

|  | * | артикул | Dy мм | Dy1 мм | Du мм | z1 мм | L мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216233200 | 58 | 40 |  | 18 | 60 | 0,03 |
|  |  | 216233300 | 78 | 50 |  | 28 | 76 | 0,05 |
|  |  | 216231123 | 78 | 58 | 75 | 28 | 76 | 0,20 |
|  |  | 216231203 | 90 | 58 | 75 | -32 | 84 | 0,30 |
|  |  | 216231205 | 90 | 78 | 96 | -29 | 82 | 0,40 |
|  |  | 216231213 | 110 | 58 | 75 | 10 | 87 | 0,45 |
|  |  | 216231114 | 110 | 78 | 96 | -10 | 87 | 0,47 |
|  |  | 216231115 | 110 | 90 | 110 | -35 | 87 | 0,47 |
|  |  | 216231136 | 135 | 110 | 132 | -13 | 90 | 0,63 |
|  |  | 216231306* | 160 | 110 | 132 | 44 | 115 | 0,98 |
|  |  | 216231157* | 160 | 135 | 161 | 33 | 125 | 1,00 |
|  |  | 216231318* | 200 | 160 | 181 | 32 | 142 | 1,32 |

Ревизия тип RU

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Du мм | F1 мм | F2 мм | L1 мм | L2 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216230010 | 56 | 58 | 75 | 80 | 63 | 195 | 66 | 0,30 |
|  |  | 216230012 | 70 | 78 | 96 | 131 | 65 | 202 | 76 | 0,87 |
|  |  | 216230014 | 90 | 90 | 110 | - | - | 148 | - | 1,93 |

Ревизия тип RE

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Du мм | F1 мм | L1 мм | L2 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216230121 | 100 | 110 | 132 | 207 | 298 | 81 | 1,12 |
|  |  | 216230122 | 125 | 135 | 161 | - | 380 | - | 1,46 |
|  |  | 216230130 | 150 | 160 | 181 | 113 | 420 | 87 | 3,52 |
| Фасонные части (продолжение) |

Заглушка

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | L1 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216232110 | 56 | 58 | 49 | 0,11 |
|  |  | 216232112 | 70 | 78 | 52 | 0,20 |
|  |  | 216232120 | 90 | 90 | 40 | 0,18 |
|  |  | 216232121 | 100 | 110 | 57 | 0,37 |
|  |  | 216232122 | 125 | 135 | 60 | 0,51 |
|  |  | 216232130 | 150 | 160 | 49 | 0,54 |

Переходник на 50мм и 75мм трубы

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | Dy1 мм | L1 мм | L2 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216233000 | 56 | 58 | 50 | 50 | - | 0,04 |
|  |  | 216233111 | 70 | 78 | 75 | 130 | 77 | 0,07 |

Переходник 125 x 110 мм

|  |  | артикул | DN мм | Dy мм | L мм | L1 мм | L2 мм | Вес кг/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 216233122 | 125 | 135 | 163 | 245 | 82 | 1,34 |

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА – ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Оглавление

1. Профессиональная система отвода сточных вод от зданий с системой звукоизоляции труб Wavin AS 3

1.1. Описание системы 3

1.2. Звукоизоляционные свойства 3

1.3. Преимущества DN 90 3

1.4. Области применения 5

1.4.1. Жилые дома, отели, больницы, санатории, административные здания 5

1.4.2. Промышленные кухни и скотобойни 5

1.4.3. Фотолаборатории 5

1.4.4. Стоматологические кабинеты 6

1.4.5. Для сточных вод, содержащих молочную кислоту 6

1.5. Допуски и испытания 6

1.6. Гарантия 6

1.7. Технические параметры 6

2. Нормы и директивы 6

2.1. Звукоизоляция при строительстве надземных сооружений согласно требованиям DIN 4109 6

2.1.1. Основные понятия и минимальные требования по звукоизоляции 6

2.1.2. Повышенный уровень звукоизоляции согласно требованиям (E) DIN 4109-10 7

2.1.3. Меры защиты от шумов 8

2.1.3.1. Источники шума в бытовых технических системах 8

2.1.3.2. Горизонтальная проекция 8

2.1.3.3. Стены для монтажа подводящих и отводящих трубопроводов 8

2.1.3.4. Другие меры защиты от шумов 8

2.2. Канализационная система согласно требованиям DIN EN 12056 и DIN 1986-100 9

2.2.1. Принципы расчет параметров и укладки труб канализационной системы 9

2.2.2. Системы канализации 9

2.2.3. Классификация номинальных диаметров 11

2.2.4. Принципы расчета 12

2.2.5. Минимальный уклон 13

2.2.6. Соединительные трубопроводы 14

2.2.7. Вертикальные трубопроводы 17

2.2.8. Основные и коллекторные трубопроводы 20

2.3. Противопожарная безопасность согласно требованиям DIN 4102 и LAR/RbALei 24

2.3.1. Действующие нормы и директивы 24

2.3.2. Классы строительных материалов 25

2.3.3. Классы огнестойкости 25

2.3.4. Требования к противопожарной безопасности, звуко- и теплоизоляции в различных типах зданий согласно действующим правилам 26

2.3.4.1. Участки здания с повышенной пожароопасностью 28

2.3.5. Прокладка трубопровода через определенные стены и крышу 29

2.3.5.1. Общие требования 29

2.3.5.2. Облегченные условия для трубопроводов согласно требованиям LAR/RbALei и испытанные системы 29

2.3.6. Классы огнестойкости для прокладки через крышу и стены в зависимости от региона 33

3. Указания по прокладке Wavin AS 36

3.1. Упаковка, транспортировка, складирование 36

3.1.1. Упаковка 36

3.1.2. Транспортировка 36

3.1.3. Складирование 36

3.2. Установка контактного соединения между трубами и фасонными деталями 37

3.2.1. С насадной муфтой 37

3.2.2. Без насадной муфты 37

3.3. Отрезка труб 37

3.4. Крепление 38

3.4.1. Общие указания 38

3.4.2. Жесткие крепления 38

3.4.3. Свободные крепления 38

3.5. Прокладка труб в каменной кладке 39

3.6. Укладка в бетоне 39

3.7. Прокладка через крышу 39

3.8. Водосточные трубы в жилых помещениях 40

3.9. Меры защиты от шумов 40

3.10. Специальные варианты укладки 41

3.10.1. Последующее встраивание частей трубопровода 41

3.10.2. Узкая укладка с изменением направления 41

3.10.3. Возвратные вентиляционные трубопроводы 41

3.10.4. Параллельное ответвление - Монтаж на готовом полу с внешней части стены 42

4. Программа поставок Wavin AS 43

4.1. Трубы 43

4.2. Фасонные детали 44

4.3. Вспомогательное оборудование 48

Мы выражаем благодарность экспертам Dipl.-Ing. Manfred Lippe по противопожарной безопасности, звуко-и теплоизоляции трубопроводов TGA, Krefeld, за компетентное дополнение к Главам 2.1. и 2.3. (включая Рис. 14 - 16. 26 - 28 и 32).

Все данные, приводимые в настоящем руководстве, взяты из технической документации. Тем не менее, здесь возможны определенные неточности или изменения.

1. Профессиональная система отвода сточных вод от зданий с системой звукоизоляции труб Wavin AS

1.1. Описание системы

Трубы Wavin AS обладают хорошими звукоизоляционными свойствами и стойкостью к горячей воде, и подходят для любых безнапорных канализационных трубопроводов согласно требованиям DIN EN 12056 и DIN 1986-100. Трубы Wavin AS выпускаются размеров от DN 56 по DN 200.

Трубы и фасонные детали Wavin AS изготавливаются из астолана (усиленный минералами полипропилен), благодаря чему обеспечивается полная звукоизоляция от водозаборного участка до основного трубопровода. По звукоизоляции система Wavin AS удовлетворяет максимальным требованиям по повышенной звукоизоляции III уровня (E) DIN 4109-10.

Хотя концептуально система Wavin AS разрабатывалась как звукоизоляционный трубопровод для отвода сточных вод от зданий, она также может использоваться в качестве основного трубопровода до ближайшего отстойника. После введения новых норм для систем отвода сточных вод DIN EN 12056 и DIN 1986-100, допускающих также размер DN 90 в вертикальных трубопроводах, стало возможным с использованием труб всего двух размеров - DN 56 и DN 90 - создать полную, надежную систему отвода сточных вод от элементов канализационной системы (соединения) до ближайшей станции очистки или, соответственно, отстойника.

Как и все синтетические материалы астолан является долговечным, коррозиестойким и устойчивым к воздействию агрессивных сред. Благодаря гладкой поверхности на нем не образуется осадок. Меньший по сравнению с металлическими трубами вес и быстрое, надежное контактное соединение делают данную систему очень удобной при прокладке.

1.2. Звукоизоляционные свойства

Система Wavin AS удовлетворяет максимальным требованиям по повышенной звукоизоляции III уровня (E) DIN 4109-10. При исследованиях в Институте строительной физики Фрауэнхофера, Штутгарт, в практических ситуациях были показаны превосходные звукоизоляционные свойства Wavin AS (P-BA 130/1997). На монтажной стенке с поверхностной плотностью 220 кг/м2 для труб Wavin AS уровень шума не превышал 12,8 дБ (A) что гораздо ниже предельно допустимого значения, для повышенной звукоизоляции III уровня. При исследованиях в Институте звуко- и теплоизоляции проф. др. Целлер, Эссен (30.09.1986/15.216) на акустически неприспособленных легких монтажных стенках с поверхностной плотностью 80 кг/м2 уровень шума для труб Wavin AS не превышал 25 дБ (A) в соответствие с требованиями DIN 4109 (см. Рис. 2, стр. 4).

Своими превосходные звукоизоляционные свойства трубы Wavin AS обязаны в первую очередь своей толстостенной конструкции, а также своей особой молекулярной структуре и высокой плотности астолана, материала фасонных деталей и труб, составляющей 1,9 г/см3. Таким образом, трубы Wavin AS в состоянии приглушать как воздушный, так и механический шум.

Свой вклад в обеспечение звукоизоляции вносит также насадная муфта, являющаяся соединительным элементом между трубами Wavin AS. Она увеличивает расстояние между канализационной трубой и последующей системой до 3 м (Отдаление механического шума).

1.3. Преимущества DN 90

Согласно требованиям DIN EN 12056 трубы размера DN 90 могут теперь использоваться не только для сборно-соединительных трубопроводов, но и для вертикальных и основных трубопроводов. Таким образом, полный сливной трубопровод - от водозаборного участка до ближайшей станции очистки или, соответственно, отстойника - можно собрать из небольшого числа конструкционных элементов всего двух размеров (DN 56 и DN 90). Застройщик, таким образом, экономит материалы и денежные средства.

Рис. 1: При соблюдении соответствующих гидравлических параметров (Скорость течения от 0,7 до 2,5 м/с) основной трубопровод с трубой размера DN 90 может быть проведен до границы земельного участка.

Более того, по сравнению с 100 размером DN 90 дает дополнительные преимущества. Эти трубы оптимальны для использования в уборной, поскольку меньший диаметр способствует смыву и хорошей самоочистке в трубе. Они не требуют много места. И уклон трубопровода должен составлять не более 1 см/м (1: 100) (см. Рис. 3, стр. 5).

Таким образом трубопровод может монтироваться на сплошном полу, что облегчает монтаж.

Сборно-соединительный трубопровод DN 90 может иметь

• длину до 10 м

• соединение до двух 6-литровых смывных бачков

• соединение до шести сантехнических объектов

• уклон до 1 см/м (1 : 100)

• до трех поворотов на 90° или, соответственно, по 2 раза по 45°

Минимальный уровень звукоизоляции согласно принятым техническим правилам

Максимальное допустимое значение для "требующих звукоизоляции помещений"

Гражданский или частный договор на выполнение работ

Согласно требованиям (E) DIN 4109-10 показатели повышенной звукоизоляции могут быть оговорены в соответствующем соглашении.

Акустические измерения в Институте строительной физики Фрауэнхофера, Штутгарт, P-BA 130/1997. Поверхностная плотность монтажной стенки 220 кг/м2 12,8 дБ (A) со звукоизолирующей трубой Wavin AS

Акустические измерения в Институте звуко- и теплоизоляции проф. др. Целлер, Эссен. 30.09.1986/15.216. Поверхностная плотность монтажной стенки 80 кг/м2 25 дБ (A) со звукоизолирующей трубой Wavin AS

Повышенный уровень звукоизоляции (E) DIN 4109-10

Уровень звукоизоляции III

Многоквартирные дома 24 дБ (A)

Двухквартирные и блочные жилые дома 22 дБ (A)

Минимальный уровень звукоизоляции = принятые технические правила

Одноквартирные жилые дома

Отсутствие обязательных требований по звукоизоляции помимо предусмотренных договором на строительный подряд.

DIN 4109 +

Дополнение Таблица A1

Многоквартирные дома

до двух квартир ... в требующих звукоизоляции помещениях максимум 30 дБ (A)

Возможна повышенная звукоизоляция!

- согласно договору на строительный подряд!

(E) DIN 4109-10

Уровень звукоизоляции I

соответствует DIN 4109 30 дБ (A)

Звукоизоляция (E) DIN 4109-10

Уровень звукоизоляции II

Многоквартирные дома 27 дБ (A)

Двухквартирные и блочные жилые дома 25 дБ (A)

Возможна повышенная звукоизоляция!

Указание: Согласно действующим нормативам в одноквартирных жилых домах также должны обеспечиваться минимальные требования по звукоизоляции, например, учет механического шума.

Показано, что изменение удельной поверхностной массы монтажной стенки, конфигурации прокладки через крышу, вида монтажа (типа и расположения хомутов для крепления труб) или конфигурации канализационных труб может привести к изменению уровня шума.

Рис. 2: Трубы Wavin AS соответствуют требованиям по звукоизоляции (E) DIN 4109-10.

| Рис. 3: Сборно-соединительный и вертикальный трубопровод Wavin AS размер DN 90. Ответвление под углом 87° со скругленным стыком имеет гидравлически оптимизированную конструкцию. При конструировании ответвлений со скругленным стыком как при малом продолжительном стоке, так и при кратковременных высоких нагрузках промывка уборной должна обеспечивать вентиляцию и аэрацию в нисходящем трубопроводе и в соединительном трубопроводе. |  |
| --- | --- |

1.4. Области применения

Трубы Wavin AS являются стойкими к горячей воде и соответствуют требованиям DIN EN 12056 и соответствующим нормам DIN 1986 часть 100, т.е. 95 °C при кратковременных нагрузках и 90 °C при долговременных нагрузках, а также требованиям DIN 4109. Трубы Wavin AS могут использоваться для отвода сточных вод со значением pH в диапазоне от 2 до 12. Они подходят для отвода воды от дома, с крыш, земельных участков и мостов.

1.4.1. Жилые дома, отели, больницы, дома для престарелых, санатории, административные здания

Благодаря своим превосходным звукоизоляционным свойствам трубы Wavin AS могут использоваться везде, где требуется звукоизоляция согласно требованиям DIN 4109, то есть в больницах, отелях, домах для престарелых, санаториях, административных зданиях и многоквартирных домах. Для одноквартирных жилых домов не существует жестких предписаний по звукоизоляции. Однако здесь также людям нужен покой и отдых. Массивные внешние стены и звукоизоляционные окна защищают от внешнего шума. Однако часто забывают, что шумы проникают не только снаружи, но могут возникать и внутри самого помещения. С системой звукоизоляции труб Wavin AS обеспечивается полный жилой комфорт. Возникающий шум воды не превышает 12,8 дБ (A) - что не превышает по шума тиканье наручных часов.

1.4.2. Промышленные кухни и скотобойни

Трубы Wavin AS могут использоваться для отвода содержащих жир сточных вод из промышленных кухонь и скотобоен до ближайшего отстойника. Долговременная эксплуатационная надежность и термостойкость (95 °C при кратковременных нагрузках и 90 °C при долговременных нагрузках) согласно требованиям DIN EN 12056 и соответствующим нормам DIN 1986 Часть 100 являются основной предпосылкой для этого. Благодаря гладкой поверхности трубы на ней не образуется осадок. Если собирательный и основной трубопроводы, по которым удаляются содержащие жир сточные воды, расположены далеко от жироотделителя, рекомендуется использовать сопроводительный подогрев, для поддержания жира в жидком состоянии. Температура не должна в течение продолжительного времени превышать 70 °C.

DIBt допускает использование труб Wavin AS в качестве основного трубопровода до ближайшего отстойника (DIBt 2-42.1-228).

1.4.3. Фотолаборатории

Трубы и фасонные детали Wavin AS изготавливаются из астолана (усиленный минералами полипропилен) и устанавливаемые с рабочей стороны уплотнительные элементы выдерживают долговременное воздействие "проявителя" и "фиксатора" из фотолаборатории при температуре до 60 °C. При этом допускается кратковременная температурная нагрузка при температуре до 95 °C. (Данные по химической стойкости взяты из соответствующих справочников.) Рекомендуется, прокладывать трубопроводы с таким уклоном, чтобы по возможности уменьшить время контакта трубы с жидкостью.

1.4.4. Стоматологические кабинеты

Трубы Wavin AS могут без ограничений использоваться в стоматологических кабинетах, если система подсоединена к отделителю амальгамы. Трубы Wavin AS (включая уплотнительные элементы) устойчивы к воздействию амальгамы.

Трубы также устойчивы к воздействию дезинфицирующих и чистящих средств используемых в стоматологических кабинетах в соответствующих концентрациях.

1.4.5. Сточные воды, содержащие молочную кислоту в пищевой и химической промышленности

Трубы и фасонные детали Wavin AS устойчивы к воздействию молочной кислоты (в концентрациях до 90 %) и температуре до 60°C. Это также относится к устанавливаемым с рабочей стороны уплотнительным элементам из SBR, при условии, что область контакта незначительна. Рекомендуется, прокладывать трубопровод с таким уклоном, чтобы по возможности уменьшить время контакта трубы с жидкостью.

1.5. Допуски и испытания

Трубы и фасонные детали Wavin AS подвергаются строгому контролю качества. На них ставится специальный знак качества RAL, предусмотренный для труб из синтетического материала e.V. (GKR), Бонн. К ним применяются общие строительные допуски DIBt за номером Z.-42.1-228, что позволяет использовать их также в качестве основного трубопровода для прокладки в грунте.

1.6. Гарантия

В отношение труб Wavin AS компания Wavin, как член ZVSHK (Zentralverband Sanitar Heizung Klima) в рамках гарантийных обязательств несет ответственность за следующие недостатки при установке и эксплуатации:

• Дефекты конструкции

• Дефекты материала и изготовления

• Несоответствие гарантированного качества

• Неправильный инструктаж при прокладке и установке

• Несоблюдение действующих нормативов DIN и прочих стандартов качества.

В случае несоответствия максимальная сумма, которую компания Wavin выплачивает в качестве возмещения убытков, составляет 250.000 €; в случае причинения ущерба компания Wavin несет ответственность за прямой материальный ущерб или ущерб, причиненный здоровью людей в сумме до 1 млн. €.

1.7. Технические параметры

Материал:

ASTOLAN® (усиленный минералами полипропилен), стойкий к горячей воде, DIN 4102, B2.

Физические свойства:

| Плотность: | 1,9 г/см3 DIN 53479 |
| --- | --- |
| Относительное удлинение при разрыве: | 29 % |
| Предел прочности при растяжении: | 13 Н/мм2 |
| Модуль упругости: | 3800 Н/мм2 |
| Коэффициент линейного теплового расширения: | 0,09 мм/мК |
| Противопожарные характеристики: | DIN 4102, B 2 |

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Маркировка:

WAVIN AS, Номинальный диаметр, Год изготовления, знак качества, Контрольные знаки, Материал, клеймо отдела технического контроля, класс противопожарной безопасности, Пример: Wavin AS, DN 100, 2003, Z.-42.1-228, ASTOLAN®, U DIN 4102, B2.

2. Нормы и директивы

2.1. Звукоизоляция при строительстве надземных сооружений согласно требованиям DIN 4109

2.1.1. Основные понятия и звукоизоляционные

Минимальные требования

Согласно требованиям DIN 4109 люди в так называемых требующих звукоизоляции помещениях должны быть защищены от следующих видов шумов;

• Внешний шум

• Шумы из соседних помещений (разговоры, музыка, шаги, работа пылесоса и т. д.)

• Шумы от бытовых технических систем и предприятий в самом здании или пристроенных к нему зданиях.

К помещениям, требующим звукоизоляции

• Жилые помещения, включая гостиницы

• Спальные помещения, включая помещения для ночевки на турбазах и спальные помещения в больницах и санаториях

• Учебные помещения в школах, институтах и прочих подобных заведениях

• Офисные помещения (за исключением больших конторских помещений), практические помещения, помещения для заседаний и аналогичные рабочие помещения

Данные нормы не действуют в отношении защиты от шумов, производимых бытовыми техническими системами в собственном жилом помещении.

Рис. 4: Пример помещения, требующего звукоизоляции

Требования и указания по конструктивной звукоизоляции приведены в следующих национальных нормах:

• DIN 4109:1989-11 Звукоизоляция при строительстве надземных сооружений - Требования и указания

• DIN 4109 Приложение A1: 1989-11 Звукоизоляция при строительстве надземных сооружений - Примеры исполнения и метод вычислений

• DIN 4109/A1 :2001-01: Звукоизоляция при строительстве надземных сооружений - Требования и указания

- Изменение A1

• DIN 4109 Приложение 2: 1989-11 Звукоизоляция при строительстве надземных сооружений - Указания по планированию и исполнению; Предложения по повышенной звукоизоляции; Рекомендации по звукоизоляции в собственных жилых и рабочих помещениях

• (E) DIN 4109-10: 2000-06 Звукоизоляция при строительстве надземных сооружений - Предложения по повышенной звукоизоляции жилых помещений

Данные нормы представляют принятые на данный момент технические правила, которые также реализуются по строительным условиям, при этом предполагается технически правильное планирование и исполнение. DIN 4102 и DIN 4109 представляют собой законодательно установленные строительные нормы и, таким образом, обязательные к применению. Следует иметь в виду, что DIN 4109 Приложение 2:1989-11 должно быть заменено на (E) DIN 4109-10, после того, как будет принят представленный здесь проект. Кроме того даются ссылки на Памятку по звукоизоляции ZVSHK, Издание 03/2002, где содержатся правила и прочие указания по прокладке трубопроводов.

Руководящие нормы в любом случае должны быть также оговорены в договоре на выполнение работ согласно требованиям DIN 18381:2002-12 VOB.

Для защиты от шумов в требующих звукоизоляции помещениях согласно требованиям DIN 4109/A1 номинальный уровень звука в результате установки водопроводной и канализационной системы, должен составлять не более 30 дБ (A) для жилых и спальных помещений или, соответственно, не более 35 дБ (A) для учебных и рабочих помещений (смотрите Таблицу 1).

Таб. 1: Максимально допустимый уровень шума согласно требованиям DIN 4109/A1:2001-01

| Колонка | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Строка | Источник шума | Вид помещения, требующего звукоизоляции |
|  |  | Жилые и спальные помещения | Учебные и рабочие помещения |
|  |  | Номинальный уровень шума дБ (A) |
| 1 | Водопроводно-канализационные системы (Водопроводная и канализационная система вместе) | не более 30 a) b) | не более 35 a) b) |
| 2 | Прочие бытовые технические системы | не более 35 c) | не более 35 c) |

a) Допускаются отдельные, кратковременные превышения установленных норм, при работе соответствующих механизмов и устройств согласно Таблице 6, DIN 4109/A1 (открытие, закрытие, перестановка, разламывание).

b) Оговоренные в договоре условия по допустимому уровню шума:

- Исполнительная документация должна учитывать требования по звукоизоляции, для планировщика и исполнителя это означает, в частности, что конструкционные элементы должны обеспечивать необходимый уровень звукоизоляции.

- Кроме того, ответственный начальник строительного участка должен присутствовать перед заделкой или, футеровкой системы.

c) В системе вентиляции допускается превышение шума до 5 дБ (A), если при этом речь идет о монотонном шуме.

Новым в нормах DIN 4109-10 по сравнению с DIN 4109:1989-11 является следующее:

- Строка 1: Шумы из водопроводно-канализационных систем (Водопроводная и канализационная система вместе) в требующих звукоизоляции помещениях, жилых и спальных помещениях не более 30 дБ (A)

- Строка 2: Шумы от бытовых технических систем в требующих звукоизоляции помещениях, жилых и спальных помещениях не более 30 дБ (A)

- сноска b) с условиями договора на выполнение работ по обеспечению допустимого уровня шумов.

2.1.2. Повышенный уровень звукоизоляции согласно требованиям (E) DIN 4109-10

Требования (E) DIN 4109-10 определяет следующие нормы по повышенному уровню звукоизоляции в жилых зданиях:

• 30 дБ (A) Стандартный уровень звукоизоляции SST I при жилищном строительстве

• 27 дБ (A) Повышенный уровень звукоизоляции SST II при жилищном строительстве

• 24 дБ (A) Повышенный уровень звукоизоляции SST III при жилищном строительстве

Характеристики повышенного уровня звукоизоляции, выходящие за рамки требований DIN 4109/A1:2001-01, должны всегда оговариваться в договоре на выполнение работ.

Трубы Wavin AS соответствуют требованиям по повышенной звукоизоляции III уровня. Это было установлено при практических измерениях в Институте строительной физики Фрауэнхофера, Штутгарт, (P-BA 130/1997). На монтажной стенке с поверхностной плотностью 220 кг/м2 для труб Wavin AS уровень шума составлял 12,8 дБ (A) (Смотрите также Глава 1.2, Рис. 2).

2.1.3. Меры защиты от шумов

2.1.3.1. Источники шума в бытовых технических системах

Источники шумов в бытовых технических системах бывают следующих типов:

• Шум при наполнении

• Шум от работы приборов

• Шум втекающей воды

• Шум вытекающей воды

• Шум от механических соударений

Крепежные хомуты для труб с демпфирующими прокладками

Трубы обеспечивают защиту от механического шума

Рис. 5: Где возникает шум в бытовых технических системах? Основную проблему в бытовых технических системах является передача механического шума в области крепления через крышу и стены.

2.1.3.2. Горизонтальная проекция

Горизонтальная проекция акустически оптимальной конструкции характеризуется, в частности, тем, что требующие звукоизоляции помещения не располагаются в непосредственной близости от стен помещений, где проходят канализационные коммуникации, или под ними.

Рис. 6: Пример горизонтальной проекции акустически оптимальной конструкции

2.1.3.3. Стены для монтажа подводящих и отводящих трубопроводов

Для труб DIN 4109 стены, на или в которых монтируются водопроводно-канализационные системы или устройства, должны иметь удельную поверхностную массу не менее 220 кг/м2. Стены, имеющие удельную поверхностную массу менее 220 кг/м2, могут использоваться, только если в результате тестирования была показана их пригодность для соответствующих целей, то есть что их звукоизоляционные свойства не хуже, чем у стен, имеющих достаточную поверхностную массу.

Удельная поверхностная масса стены определяется следующими факторами:

• толщина стены

• плотность материала стены

• тип используемого строительного раствора

• толщина, а также удельная поверхностная масса стенной штукатурки

2.1.3.4. Другие меры защиты от шумов

Важнейшие меры по активной звукоизоляции следующие:

• Установка с внешней части стены (отсутствие звукового мостика с соседними помещениями)

• Установка с внешней части стены должна быть акустически изолирована.

• Канализационные трубопроводы не должны свободно прокладываться по стенам требующего звукоизоляции помещения.

• Использование оборудования с низким уровнем шума группы I с уровнем шума согласно требованиям DIN 52218 Lap ( 20 дБ (A). Водозаборное оборудование группы II должно использоваться лишь ограниченно.

• Установка водопроводно-канализационных систем на стенах, подходящих для этих целей (с достаточной поверхностной массой, например, 220 кг/м2)

• Благодаря использованию высококачественных канализационных труб уровень шума может быть снижен по сравнению с простыми HT-трубами.

• Использование звукоизоляционных креплений труб (например, с резиновыми прокладками)

• При прокладке через стены и крышу трубы Wavin должны быть обернуты изоляционным материалом для обеспечения противопожарной безопасности, звуко- и теплоизоляции.

• Максимально допустимое полное давление от водозаборного участка в 5 бар не должно превышаться.

• Максимально допустимый объемный расход жидкости в системе не должен превышаться.

2.2. Канализационная система согласно требованиям DIN EN 12056 и DIN 1986-100

2.2.1. Принципы расчета параметров при укладке труб канализационной системы

При проектировании канализационных систем должны учитываться следующие параметров:

• Отсутствие колебаний уровня запорного столба воды в сифонном изгибе (отсутствие колебаний давления).

• Должна быть обеспечена система вентиляции канализационной системы.

• Должен обеспечиваться эффект самоочистки.

• Величина номинального диаметра не должна превышать расчетное значение.

• Течение воды не должно создавать шума.

2.2.2. Системы канализации

Четыре описанные ниже системы соответствуют уровню европейских требований и нормам DIN EN 12056-2, Раздел 4.2, (смотрите Рис. 7, Страница 9 и Рис. 8+9, Страница 10);

Система I единый канализационный трубопровод с частично заполненными соединительными трубами степень заполнения 0,5 (в Германии допускается только Система I!)

Система II единый канализационный трубопровод с частично заполненными соединительными трубами, меньшего размера, степень заполнения 0,7 (Скандинавские страны).

Система III единый канализационный трубопровод с полностью заполненными соединительными трубами, степень заполнения 1,0.

Система IV Разделение системы на два трубопровода (от раковины и от унитаза).

Для каждой системы возможны некоторые вариации, поэтому необходимо соблюдать национальные и региональные требования и технические нормативы, приведенные в Приложении A (в качестве информации). Здесь также указывается, что в Германии принята Система I.

Рис. 7: Система I (со степенью заполнения 0,5) и Система II (со степенью заполнения 0,7)

Рис. 8: Система III

Рис. 9: Система IV

2.2.3. Классификация номинальных диаметров

Согласно требованиям DIN EN 12056 номинальный диаметр представляет собой (DN) параметр, определяющий допустимый размер трубы, примерно равный (внешнему) диаметру. Каждому номинальному диаметру (DN) соответствует минимальный внутренний диаметр di min (смотрите Таблицу 3). Для расчета определяющим является минимальный внутренний диаметр или фактический внутренний диаметр, указываемый изготовителем труб.

Проблема:

Производственные нормы для труб и фасонных деталей в качестве номинального диаметра используют наружный диаметр, однако этот наружный диаметр не всегда соответствует предписанной величине по нормам DIN EN 12056 (смотрите DN 100 = > DA 110).

Таб. 2: Номинальный диаметр (DN) с соответствующим минимальным внутренним диаметром

di min

(соответствует Таблице 1 по нормам DIN EN 12056-2)

| Номинальный диаметр DN | Минимальный внутренний диаметр di min (мм) |
| --- | --- |
| 30 | 26 |
| 40 | 34 |
| 50 | 44 |
| 56 | 49 |
| 60 | 56 |
| 70 | 68 |
| 80 | 75 |
| 90 | 79 |
| 100 | 96 |
| 125 | 113 |
| 150 | 146 |
| 200 | 184 |
| 225 | 207 |
| 250 | 230 |
| 300 | 290 |

Таб. 3: Трубы и фасонные детали Wavin AS

| Номинальный диаметр согласно требованиям DIN EN 12056 (новые) | Характеристики систем Wavin | Прежние характеристики систем Wavin |
| --- | --- | --- |
| DN | DN | di (мм) | DN |
| 56 | 56 | 50 | 50 |
| 70 | 70 | 69 | 70 |
| 90 | 90 | 81 | 80 |
| 100 | 100 | 99,4 | 100 |
| 125 | 125 | 124,4 | 125 |
| 150 | 150 | 149,4 | 150 |
| 200 | 200 | 187,6 | 200 |

Таб. 4. Трубы и фасонные детали Wavin HT-PE

| Номинальный диаметр согласно требованиям DIN EN 12056 (новые) | Характеристики систем Wavin | Прежние характеристики систем Wavin |
| --- | --- | --- |
| DN | ( (мм) | di (мм) | ( (мм) |
| 40 | 40 | 34 | 40 |
| 50 | 50 | 44 | 50 |
| 56 | 56 | 50 | 56 |
| 60 | 63 | 57 | 63 |
| 70 | 75 | 69 | 75 |
| 90 | 90 | 83 | 90 |
| 100 | 110 | 101,4 | 110 |
| 125 | 125 | 115,2 | 125 |
| 150 | 160 | 147,6 | 160 |
| 200 | 200 | 187,6 | 200 |
| 250 | 250 | 234,4 | 250 |
| 300 | 315 | 295,4 | 315 |

2.2.4. Принципы расчета

Основные принципы расчета не претерпели изменений. Буквенные обозначения в соответствие с европейскими нормами взяты из английского языка. Как и ранее необходимо учитывать следующие обстоятельства:

• Предельно допустимый сток сточных вод не должен превышать максимальный объемный расход (1 элемент канализационной системы) = > по этому для расчета используется величина расхода.

• Скорость истечения и степень заполнения являются основными параметрами, определяющими нормальное функционирование канализационной системы. Частично легкое изменение величины объемного расхода (DU).

• Размеры соединительных трубопроводов определяются по соответствующим Таблицам DIN 1986-100.

• По нормам DIN EN 12056 не допускается снижение объемного расхода для определенных блоков (гостиничный номер, жилое помещение, и т.д.).

Старая расчетная формула DIN 1986:

Новая расчетная формула DIN EN 12056:

QWW = Отвод сточных вод [л/с] = ранее Vs

[объемный расход сточных вод]

Qtot = Общий объем отвода сточных вод [л/с]

[объемный расход, суммарный]

QC = Длительный поток [л/с]

[объемный расход, постоянный]

QP = Мощность насосов [л/с] = ранее VP

[поток, создаваемый насосами]

DU = Объемный расход [-] = ранее AWs

[конструкционный элемент]

Таб. 5: Объемный расход (DU) (в соответствие с таблицей 4 по нормам DIN 1986-100)

| Элемент канализационной системы | Объемный расход DU | Одиночный соединительный трубопровод |
| --- | --- | --- |
| Раковины, Биде | 0,5 | DN 40 |
| Душ без затычки | 0,6 | DN 50 |
| Душ с затычкой | 0,8 | DN 50 |
| Отдельный писуар со смывным бачком | 0,8 | DN 50 |
| Писуар со смывом под давлением | 0,5 | DN50 |
| Стоячий писуар | 0,2 | DN50 |
| Писуар без смыва | 0,1 | DN 50 |
| Ванна | 0,8 | DN 50 |
| Кухонная мойка и мойка для посуды* | 0,8 | DN50 |
| Мойка для посуды | 0,8 | DN50 |
| Стиральная машина до 6 кг | 0,8 | DN 50 |
| Стиральная машина до 12 кг | 1,5 | DN 56/DN 60 |
| Туалет с 4,0/4,5-литровым смывным бачком | 1,8 | DN 80/DN 90 |
| Туалет с 6,0-литровым смывным бачком/Смыв под давлением | 2.0 | DN80 - DN 100 |
| Туалет с 7,5-литровым смывным бачком/Смыв под давлением | 2,0 | ** |
| Туалет с 9,0-литровым смывным бачком/Смыв под давлением | 2,5 | DN 100 |
| Прокладка под полом DN 50 | 0,8 | DN 50 |
| Прокладка под полом DN 70 | 1,5 | DN70 |
| Прокладка под полом DN 100 | 2,0 | DN 100 |

* с общим сифоном

** вне сферы применения данных норм

Таб. 6: Типичные величины стока (K) (соответствуют Таблице 3 по нормам DIN EN 12056-2)

Величина стока (K) учитывает частоту пользования санузлами данной канализационной системы (безразмерный)

| Вид здания | K |
| --- | --- |
| Нерегулярное пользование, например, в жилых домах, пансионатах, административных зданиях. | 0,5 |
| Регулярное пользование, например, в больницах, школах, ресторанах, отелях. | 0,7 |
| Частое пользование, например, в общественных туалетах и/или душевых. | 1,0 |
| Специальное пользование, например, лаборатории. | 1,2 |

2.2.5. Минимальный уклон

По нормам DIN EN 12056 величина минимального допустимого уклона практически для всех участков трубопровода уменьшена по сравнению со старыми нормами DIN 1986. Соответственно уменьшена скорость истечения от 0,7 м/с раньше до 0,5 м/с (Минимальное значение для отвода сточных и дождевых вод в основных и коллекторных трубопроводах DIN EN 12056-2, Таб. 8.1 и B.2) для основных и коллекторных трубопроводов.

Таб. 7: Минимальный уклон

| Участок трубопровода | Минимальный уклон | Соответствующие нормы и разделы |
| --- | --- | --- |
| Невентилируемые соединительные трубопроводы | 1,0 % | DIN EN 12056-2, Таблица 5 DIN 1986-100, Раздел 8.3.2.2 |
| Вентилируемые соединительные трубопроводы | 0,5 % | DIN EN 12056-2, Таблица 8 |
| Основные и коллекторные трубопроводы a) для отвода сточных вод b) для отвода дождевой воды (степень заполнения 0,7) | 0,5 % 0,5 % | DIN 1986-100, Раздел 8.3.4, Раздел 8.3.5 DIN 1986-100, Раздел 9.3.5.2 |
| Основные и коллекторные трубопроводы DN 90 (Унитаз с объемом смывного бачка 4,5 л - 6 л) | 1,5 % | DIN 1986-100, Таблица A.2 |
| Основной трубопровод для отвода дождевой воды вне здания (степень заполнения 0,7) DN 200 DN 250 | 0,5 % * 1:DN* | DIN 1986-100, Раздел 9.3.5.2 |

* Скорость истечения от 0,7 м/с до 2,5 м/с. За шахтой с открытым поток может заполнение может измеряться без избыточного давления.

Рис. 10: Минимальный уклон

(A) Невентилируемые соединительные трубопроводы: минимум 1,0 %

(B) Вентилируемые соединительные трубопроводы: минимум 0,5 %

(C) Основные и коллекторные трубопроводы для сточных вод > DN 100 минимум 0,5 %

Основные и коллекторные трубопроводы для сточных вод DN 90 минимум 1,5 %

(D) Основные и коллекторные трубопроводы для отвода дождевой воды минимум 0,5 %

2.2.6. Соединительные трубопроводы

Под соединительными трубопроводами в Германии понимают трубопроводы, ведущие от элементов канализационной системы (соединений) к вертикальному, коллекторному или основному трубопроводу. Несколько одиночных соединительных трубопроводов направляют сточные воды через так называемые сборно-соединительные трубопроводы в вертикальный, коллекторный или основной трубопровод. Допустимые размеры для одиночных и сборно-соединительных трубопроводов по нормам DIN 1986-100 приведены в Таблицах ниже.

Таб. 8: Допустимые параметры для невентилируемых одиночных соединительных трубопроводов

(соответствует Таблице 5 по нормам DIN EN 12056-2)

| Допустимые параметры | Система I |
| --- | --- |
| Максимальная длина трубопровода (l) | 4,0 м |
| Максимальный угол поворота 90° | 3 |
| Максимальная разность высот (H) для угла 45° или большего уклона | 1,0 м |
| Минимальный уклон | 1 % |

* Без соединительных изгибов

Если указанные в Таблице 9 предельные значения не удается соблюсти, то соединительный трубопровод должен иметь вентиляционную систему и удовлетворять соответствующим допустимые параметрам, указанным в Таблице 10.

Таб. 9: Допустимые параметры для вентилируемых одиночных соединительных трубопроводов (соответствует Таблице 8 по нормам DIN EN 12056-2)

| Допустимые параметры | Система I |
| --- | --- |
| максимальная длина трубопровода (l) | 10,0 м |
| максимальный угол поворота 90° | без ограничений |
| максимальная разность высот (H) для угла 45° или большего уклона | 3,0 м |
| Минимальный уклон | 0,5 % |

Нормативы для сборно-соединительных трубопроводов

• Минимальный уклон составляет 1 см/м.

• Для сборно-соединительного трубопровода суммарный объемный расход не должен превышать (DU = 16.

• Номинальный диаметр DN 90 может приниматься без расчета, при учете минимального уклона 1 см/м.

Таб. 10: Допустимые параметры для невентилируемых сборно-соединительных трубопроводов (соответствует DIN EN 1986-100, Раздел 8.3.2.2)

| DN | di (мм) | Максимальная длина трубопровода м | Максимальный угол поворота* 90° | Максимальная разность высот** м | Минимальный уклон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 44 | 4,0 | 5 | 1,0 | 1 % |
| 56 | 49 | 4,0 | 3 | 1,0 | 1 % |
| 70 | 68 | 4,0 | 3 | 1,0 | 1 % |
| 80 | 75 | 10,0 | 3 | 1,0 | 1 % |
| 90 | 79 | 10,0 | 3 | 1.0 | 1 % |
| 100 | 96 | 10,0 | 3 | 1,0 | 1 % |

* без соединительных изгибов

** между участком подключения элементов канализационной системы и подошвой трубы в ответвлении вертикального трубопровода

Если указанные в Таблице 11 предельные значения не удается соблюсти, то соединительный трубопровод должен иметь вентиляционную систему и удовлетворять соответствующим допустимые параметрам, указанным в Таблице 12.

Таб. 11: Допустимые параметры для вентилируемых коллекторных трубопроводов

(соответствует Таблице 8 по нормам DIN EN 12056-2)

| Допустимые параметры | Система I |
| --- | --- |
| максимальная длина трубопровода (l) | 10,0 м |
| максимальный угол поворота 90° | без ограничений |
| максимальная разность высот (H) для угла 45° или большего уклона | 3,0 м |
| Минимальный уклон | 0,5 % |

На рисунке 11 приведены допустимые параметры для невентилируемых сборно-соединительных трубопроводов.

Трубопроводы 1-3 		переменный

Трубопровод 4 		максимум 4 м

Трубопровод 5 		максимум 4 м

Если трубопровод 4 имеет длина 4 м, то трубопроводы l - 3 должны быть не более 6 м.

Рис. 11: Сборно-соединительный трубопровод

Одиночные соединительные трубопроводы

Номинальные диаметры для одиночных соединительных трубопроводов согласно требованиям DIN 1986-100 (Раздел 8.3.2,1) приведены в дополнении DIN EN 12056-2 (Таб. 2 и 4). Отсюда следует, что в настоящее время одновременно действуют два различных норматива. Однако для Германии определяющими являются требования DIN 1986-100 (Таблица 4), тогда как Таблица 4, на которой основаны старые нормативы (DIN 1986-2, 3/1995) отменяется.

Таб. 12: Номинальный диаметр одиночных соединительных трубопроводов - с вентиляцией или без нее -

- Внимание: соответствующие указания отсутствуют в нормативной документации! -(соответствует Таблице 4 по нормам DIN 1986-100)

| Элемент канализационной системы | Размер DU | Одиночный соединительный трубопровод |
| --- | --- | --- |
| Раковины, Биде | 0,5 | DN 40 |
| Душ без затычки | 0,6 | DN 50 |
| Душ с затычкой | 0,8 | DN 50 |
| Отдельный писуар со смывным бачком | 0,8 | DN 50 |
| Писуар со смывом под давлением | 0,5 | DN 50 |
| Стоячий писуар | 0,2 | DN50 |
| Писуар без смыва | 0,1 | DN 50 |
| Ванна | 0,8 | DN 50 |
| Кухонная мойка и мойка для посуды* | 0,8 | DN 50 |
| Мойка для посуды | 0,8 | DN 50 |
| Стиральная машина до 6 кг | 0,8 | DN50 |
| Стиральная машина до 12 кг | 1,5 | DN 56/DN 60 |
| Туалет с 4,0/4,5-литровым смывным бачком | 1,8 | DN 80/DN 90 |
| Туалет с 6.0-литровым смывным бачком/Смыв под давлением | 2,0 | DN80-DN 100 |
| Туалет с 7,5-литровым смывным бачком/Смыв под давлением | 2,0 | ** |
| Туалет с 9,0-литровым смывным бачком/Смыв под давлением | 2,5 | DN 100 |
| Прокладка под полом DN 50 | 0,8 | DN 50 |
| Прокладка под полом DN 70 | 1,5 | DN 70 |
| Прокладка под полом DN 100 | 2,0 | DN 100 |

* с общим сифоном

** вне сферы применения данных норм

Сборно-соединительные трубопроводы

Номинальные диаметры сборно-соединительных трубопроводов согласно требованиям DIN 1986-100 (Раздел 8.3.2.2) приведены в дополнении DIN EN 12056-2 (Таб. 2 и 5). Отсюда следует, что в настоящее время одновременно действуют два или, соответственно, три различных норматива.

Однако для Германии определяющими являются требования DIN 1986-100 (Таблица 5), тогда как Таблица 5, на которой основаны старые нормативы (DIN 1986-2, 3/1995) отменяется.

Таб. 13: Выбор размеров невентилируемых сборно-соединительных трубопроводов

(соответствует Таблице 5 по нормам DIN 1986-100)

| K = 0,5 (DU | K = 0,7 (DU | K = 1,0 (DU | DN | di мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 1,0 | 0,8 | 50 | 44 |
| 2,0 | 2,0 | 1,0 | 56/60 | 49/56 |
| 9,0 | 4,6 | 2,2 | 70* | 68 |
| 13,0** | 8.0** | 4,0 | 80 | 75 |
| 13,0** | 10,0** | 5,0 | 90 | 79 |
| 16,0 | 12,0 | 6,4 | 100 | 96 |

* без уборной

** максимум 2 уборные

Размеры вентилируемых сборно-соединительных трубопроводов могут определяться согласно тем же требованиям, что и для коллекторных трубопроводов в соответствие с нормами DIN 1986-100.

Поэтому мы рекомендуем для сборно-соединительных трубопроводов производить упрощенный расчет размеров согласно Таблице 15.

Таб. 14: Выбор размеров вентилируемых сборно-соединительных трубопроводов (соответствует Таблице 5 по нормам DIN 11)86-100)

| K = 0,5 (DU | K = 0,7 (DU | K = 1,0 (DU | DN | di мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 2,0 | 0,8 | 50 | 44 |
| 5,0 | 4,6 | 1,0 | 56/60 | 49/56 |
| 13,0 | 10,0 | 2,2 | 70* | 68 |
| 16,0 | 13,0 | 4,0 | 80 | 75 |
| 20,0 | 16,0 | 5.0 | 90 | 79 |
| 25,0 | 20,0 | 6,4 | 100 | 96 |

* без уборной

2.2.7. Вертикальные трубопроводы

Вертикальные трубопроводы представляют собой отвесные трубопроводы, идущие через этажи и вентилируемые и аэрируемые над крышей.

Поскольку по нормам DIN EN 12056 для вертикальных трубопроводов не установлено специальных требований, следует руководствоваться нормами DIN 1986-100. Эти требования также указаны в отмененных нормах DIN 1986-1.

Эти требования касаются подсоединения соединительных трубопроводов к вертикальному трубопроводу или расположение ответвлений в вертикальных трубопроводах при подключении к уборной, смотрите Рисунок 5 и Рисунок 6 в нормах DIN 1986-100.

Подключение к ванным и душевым

Подключение к уборным

Рис. 12: Подсоединение к вертикальному трубопроводу

Выбор размеров вертикальных трубопроводов осуществляется по следующим критериям;

• Вертикальный трубопровод с воздушной магистралью (Таблица 15)

• Вертикальный трубопровод с дополнительной вентиляцией (Таблица 16)

• Ответвления с острокантным стыком

• Ответвления со скругленным стыком (выше допустимая нагрузка или, соответственно, меньшие размеры), смотрите Таблицы 15 и 16, столбец Qmax (л/с)

Рис. 13: Ответвление с переходной кривой

Ответвление с переходной кривой

Таб. 15: Предельно допустимый сток сточных вод для вертикальных трубопроводов с воздушной магистралью (соответствует Таблице 11 по нормам DIN EN 12056-2)

| Вертикальный трубопровод сточных вод с воздушной магистралью | Qmax (л/с) |
| --- | --- |
|  | Ответвления | Ответвления, максимальный радиус скругления |
| 60 | 0,5 | 0,7 |
| 70 | 1,5 | 2,0 |
| 80* | 2,0 | 2.6 |
| 90 | 2,7 | 3,5 |
| 100** | 4,0 | 5,2 |
| 125 | 5,8 | 7,6 |
| 150 | 9,5 | 12,4 |
| 200 | 16,0 | 21,0 |

* Минимальный номинальный диаметр при использовании унитаза с объемом смывного бачка от 4 до 6 л

** Минимальный номинальный диаметр при использовании унитаза с объемом смывного бачка более 6 л

Таб. 16: Предельно допустимый сток сточных вод для вертикальных трубопроводов с дополнительной вентиляцией (соответствует Таблице 12 по нормам DIN EN 12056-2)

| Вертикальный трубопровод сточных вод с воздушной магистралью | Дополнительная вентиляция DN 50 | Qmax (л/с) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ответвления | Ответвления, максимальный радиус скругления |
| 60 | 50 | 0,7 | 0,9 |
| 70 | 50 | 2,0 | 2,6 |
| 80* | 50 | 2,6 | 3.4 |
| 90 | 50 | 3,5 | 4,6 |
| 100** | 50 | 5,6 | 7,3 |
| 125 | 70 | 12,4*** | 10,0 |
| 150 | 80 | 14,1 | 18,3 |
| 200 | 100 | 21,0 | 27,3 |

* Минимальный номинальный диаметр при использовании унитаза с объемом смывного бачка от 4 до 6 л

** Минимальный номинальный диаметр при использовании унитаза с объемом смывного бачка более 6 л

*** При этом значении по нормам DIN EN 12056 возникает ошибка. Рекомендуется исправить на 8,4.

Таб. 17: Системы гравитационного стока воды внутри зданий

DIN EN 12056 и DIN 1986-100

Вертикальный трубопровод сточных вод с воздушной магистралью (без дополнительной вентиляции);

Жилые дома K = 0,5; Смывной бачок объемом менее 6 литров (граничные условия)

При одинаковом размере жилой площади в жилом помещении можно комбинировать следующие элементы канализационной системы, подключенные к канализационному трубопроводу Wavin AS. В таблице указана максимально теоретически возможная нагрузка для вертикального трубопровода. В предельных случаях допускается оптимизация типов жилых помещений, смотрите раздел, посвященный бытовой технике. Определение размеров коллекторных трубопроводов (Keller) осуществляется согласно требованиям DIN EN 12056 пункт. 6.6 и DIN 1986-100 пункт. 8.3.4.

Оборудование на единицу жилой площади

Раковины

Туалет с < 6-литровым смывным бачком

Душ или Ванна

Кухонная мойка и посудомоечная машина

с общим сифоном

Стиральная машина до 6 кг

Писсуар

Прокладка под полом DN 50

Ответвления в вертикальных трубопроводах различаются для острокантных и скругленных стыков или, соответственно, углом раствора 45° (DIN EN 12056 T2; Таблица 11+12,, а также DIN 1986-100, пункт. 8.3.3); указан максимально допустимый сток сточных вод для данного вертикального трубопровода. NEIN (нет) = ответвления с острокантным стыком; JA (да) = Ответвления со скругленным стыком или, соответственно, углом раствора 45°.

на один вертикальный трубопровод

размер вертикального трубопровода

количество элементов канализационной системы

2.2.8. Основные и коллекторные трубопроводы

Основные трубопроводы как правило непосредственно подключаются к вертикальным трубопроводам или к элементам канализационной системы, установленным на нижнем этаже. Внутри здания они прокладываются в грунте или располагаются под фундаментом.

Коллекторные трубопроводы представляют собой свободно проложенные трубопроводы для сбора сточных вод от вертикальных и сборно-соединительных трубопроводов.

Рекомендация:

Внутри здания можно отказаться от основного трубопровода и вместо этого использовать коллекторные трубопроводы (DIN 1986-100, Раздел 5.7). Основной трубопровод с минимальным номинальным диаметром DN 80 также может быть проведен до ближайшей шахты вне здания, если это позволяет гидравлический расчет. Основные и коллекторные трубопроводы рассчитываются методом подобия Прандтля-Колербрука.

Указание:

Для обеспечения надежности самоочистки при использовании от 4 до 6 уборных должны использоваться коллекторные трубопроводы с номинальным диаметром DN 90 пока, максимальная пропускная способность превышает объемный расход DU отдельных уборных.

Номинальный диаметр DN 90 может приниматься без расчета, при учете минимального уклона 1 см/м.

Таб. 18: Предельно допустимый сток сточных вод, степень заполнения 50 % (h/di = 0,5) (соответствует Таблице B.1 по нормам DIN EN 12056)

Таб. 19: Предельно допустимый сток сточных вод, степень заполнения 70 % (h/di = 0,7)

(соответствует Таблице B.2 по нормам DIN EN 12056)

Таб. 20: Предельно допустимый сток сточных вод, степень заполнения 100 % (h/di = 1,0) (соответствует Таблице B.2 по нормам DIN EN 12056)

Таб. 21: Предельно допустимый сток сточных вод, степень заполнения 50 % (h/di = 0,5) Wavin AS

Таб. 22: Предельно допустимый сток сточных вод, степень заполнения 70 % (h/di = 0,7) Wavin AS

Таб. 23: Предельно допустимый сток сточных вод, степень заполнения 100 % (h/di = 1,0) Wavin AS

2.3. Противопожарная безопасность согласно требованиям DIN 4102 и LAR/RbALei

2.3.1. Действующие нормы и директивы

Строительные требования по противопожарной безопасности в Германии определяются на основании местных строительных норм и правил, поскольку строительные нормы и правила в Федеративной Республике Германия являются объектом местного законодательства. Местные строительные нормы и правила и соответствующие строительные требования по противопожарной безопасности могут различаться, что также сказывается на применимости различных материалов.

Строительные требования по противопожарной безопасности зависят, кроме того от следующих факторов:

• Вид здания: одно- и двухквартирный жилой дом, многоэтажный жилой дом, многоэтажное здание, больница, школа и т.д.

• Количество жилых помещений

• Эксплуатация здания: жилой дом, промышленное здание, складское помещение, наличие взрывоопасных веществ.

Для одноквартирных и двухквартирных жилых домов требования по противопожарной безопасности в отношении прокладки трубопроводов более слабые чем для многоэтажных жилых зданий. Для специального строительства, такого как высотные здания, больницы, церкви и залы для собраний, действует "целевая концепция противопожарной безопасности".

Требования к опытному строительству (MBO), Издание Июнь 1996, изложены в § 17 "Противопожарная безопасность" и § 37 "Трубопроводы, вентиляционные системы, установочные шахты, установочные каналы" и местных строительных нормах и правилах, предписаниях по прокладке (DVO), предписаниях по исполнению (AVO) или соответствующих директивах.

Противопожарная безопасность (Извлечение из MBO §17)

(1) Строительные сооружения должны быть сконструированы таким образом, чтобы избежать возникновение пожара и распространения огня и дыма, а случае пожара обеспечить возможность эвакуации людей и животных, а также эффективного пожаротушения.

(2) Легко воспламеняющиеся строительные материалы не должны использоваться; это не относится к строительным материалам, если они используются в сочетании с другими строительными материалами, не являющимися легко воспламеняющимися.

(3) Огнеупорные конструкционные элементы должны в основном состоять из негорючих материалов; это не относится к огнеупорной заделке отверстий,

MBO § 37 Трубопроводы, вентиляционные трубы, установочные шахты, установочные каналы

(1) Трубопроводы могут прокладываться через противопожарные перегородки, через стены согласно § 28 Разд. 1 пункт 2 и Разд. 4 пункт 2 стены лестничных площадок, стены помещений согласно § 32 Разд. 5 пункт 2, а также через перегородки и крышу, которые должны быть огнеупорными, только если отсутствует опасность распространения огня и дыма или если это не нарушает требования противопожарной безопасности.

Для планирования профилактических противопожарных мер и для исполнения строительных требований по противопожарной безопасности необходимо знание поведения используемых строительных материалов и конструкционных элементов при пожаре. Соответствующие нормативы приведены в DIN 4102, где вводятся обязательные к исполнению технические строительные нормы.

Исполнение противопожарных и технических требований по звукоизоляции требует от планировщика и монтажника систем канализации и отопления особых знаний и опыта, поскольку техническое решение, обеспечивающее большую противопожарную безопасность обычно снижает степень звукоизоляции и наоборот. Согласно LAR/RbALei имеется два основных варианта прокладки трубопроводов с соблюдением требований противопожарной безопасности:

• Использование испытанных систем противопожарной безопасности (например, Противопожарные манжеты, Системы прокладки труб R30 по R90 согласно требованиям LAR/RbALei, Глава 4.1)

• Применение облегченных условий согласно требованиям LAR/RbALei, Глава 4.2

Для всех соответствующих пожаростойких конструкционных элементов, таких как, противопожарные манжеты, системы прокладки труб, потолочные перекрытия, установочные шахты любого класса огнестойкости, должны соблюдаться требования общих строительных сертификатов приемки и допусков. Пояснение согласования должно составляться для всех вариантов прокладки и прилагаться к строительному акту. Образец пояснения согласования можно найти в любом общем строительном допуске.

Следующие пункты должны контролироваться для испытанных систем:

• Требования по звукоизоляции согласно требованиям соответствующего Общего строительного допуска (ABZ) / Общего строительного сертификата приемки (ABP)

• Если требования не указаны - класс строительных материалов должен быть не ниже B2

• Минимальное расстояние между двумя разделительными перегородками R90 / R90 определяется согласно требованиям ABZ /ABP, если минимальное расстояние не указано, величина этого интервала должна составлять не менее 50 мм.

RbALei = Директива по противопожарным требованиям к прокладке трубопроводов.

Рис. 14: Использование испытанных систем противопожарной безопасности

1) R90-Прокладка с армафлексовой изоляцией и огнестойкой лентой с общим строительным сертификатом приемки.

2) R90-Прокладка минеральной ватой с общим строительным сертификатом приемки, d < 160 мм A1/A2, B1/B2 согласно сертификату системы

3) R90-Прокладка с противопожарными манжетами с общим строительным допуском

4) S90-Прокладка с общим строительным допуском

2.3.2. Классы строительных материалов

Противопожарные характеристики строительных материалов, например, для труб, теплоизоляции и облицовки трубопроводов, определяются по установленным классам строительных материалов на основании проводимых испытаний согласно требованиям DIN 4102-1. Легко воспламеняющиеся строительные материалы не должны использоваться для конструирования бытовых систем.

Таб. 24: Классы строительных материалов

| Класс строительных материалов | Строительное обозначение |
| --- | --- |
| A A1 A2 | негорючие строительные материалы |
| B B1 B2 B3 | горючие строительные материалы плохо воспламеняющиеся строительные материалы нормально воспламеняющиеся строительные материалы легко воспламеняющиеся строительные материалы |

2.3.3. Классы огнестойкости

Класс огнестойкости определяет продолжительность огнестойкости соответствующего конструкционного элемента.

Таб. 25: Градация по классам огнестойкости по времени

| Класс огнестойкости | Продолжительность огнестойкости в минутах |
| --- | --- |
| F 30 | ( 30 = полуогнестойкий |
| F 60 | ( 60 = высоко полуогнестойкий |
| F 90 | ( 90 = огнеупорный |
| F 120 | ( 120 = высоко огнеупорный |
| F 180 | ( 180 |

Возможно расширение классов огнестойкости -

например, F 90 A или F 90 AB - означают следующее:

A - Из негорючих материалов

B - Из горючих материалов (или отсутствие противопожарных требований к строительным материалам)

AB - В основном из негорючих материалов

Таб. 26: Распределение конструкционных элементов по области их применения

| Конструкционный элемент | DIN 4102 | Класс огнестойкости Продолжительность огнестойкости |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 30 | ( 60 | ( 90 | (120 | ( 180 |
| Стены, крыша, подпорки | Часть 2 | F30 | F60 | F90 | F120 | F180 |
| Противопожарные перегородки | Часть 3 | F 90 + Ударная нагрузка |
| Ненесущие внешние стены | Часть 5 | W30 | W60 | W90 | W120 | W180 |
| Противопожарные перегородки (двери, ворота, заслонки) |  | T30 | T60 | T90 | T120 | T180 |
| Противопожарное остекление |  |  |  |  |  |  |
| - непроницаемый для излучения | Часть 13 | F30 | F60 | F90 | F120 |  |
| - проницаемый для излучения |  | G30 | G60 | G90 | G120 |  |
| Трубы и фасонные детали для системы вентиляции | Часть 6 | L30 | L60 | L90 | L120 |  |
| Оградительные устройства в системе вентиляции (противопожарные заслонки) |  | K30 | K60 | K90 |  |  |
| Кабельный разделитель | Часть 9 | S30 | S60 | S90 | S120 | S180 |
| Установочные шахты и установочные каналы для прокладки труб | Часть 11 | I30 |  |  |  |  |
| Кровля | Часть 7 | Стойкость к пламени и тепловому излучению |
| Функциональная электропроводка | Часть 12 | E30 | E60 | E90 |  |  |

Соответствует требованиям местных строительных норм и правил: 1) 5)

- Баден-Вюртемберг 2)

- Бавария

- Берлин

- Брандербург

- Бремен

- Гамбург

- Гессен 3)

- Мекленбург-Форпоммерн

- Нижняя Саксония

- Северный Рейн-Вестфалия

- Рейнланд-Пфальц

- Саксония

- Саксония-Ангальт

- Саар

- Шлезвиг-Гольштейн

- Тюрингия

2.3.4. Требования к противопожарной безопасности, звуко- и теплоизоляции в различных типах зданий согласно действующим правилам

3) Отступление LBO Гессен: Класс A - свободно стоящее жилое здание до 2 квартир до 3 этажей

Рис. 15: Тип здания 1. Свободно стоящее жилое здание с одним жилым помещением и максимум 2 полными этажами

2) Отступление LBO Баден-Вюртемберг: Высота расположения окон не более 8,0 м

3) Отступление LBO Гессен: Класс B - Жилое здание до 3 квартир до 5,85 м OKFFB

Рис. 16: Тип здания 2: Жилое здание малой высоты с не более чем двумя жилыми помещениями

Прокладка трубопровода • с требованиями по звуко- и теплоизоляции

(отсутствуют требования по противопожарной безопасности при прокладке в зданиях до 2 квартир, Гессен до 3 квартир)

Стены и крыша класса огнестойкости F30

Требования по противопожарной безопасности:

- Стены и крыша ( смотрите графики

- Материал труб ( минимум B2

Требования по звукоизоляции:

- полное оборудование здания

( DIN 4109; VDI 4100 / (E) DtN 4109-10

Требования по теплоизоляции в области прокладки трубопровода:

- Для горячей воды ( EnEV 50 %

- Для холодной воды ( DIN 1988

- Сливные трубопроводы ( отсутствие специальных требований

1) Возможны незначительные отклонения от местных строительных норм и правил, это, однако не должно существенным образом сказываться на требованиях, касающихся прокладки трубопровода через крышу и стены.

5) Для помещений с повышенной опасностью возникновения пожара, например, складских и промышленных помещений, стены и крыша, для обеспечения противопожарных перекрытий должны быть выполнены из огнеупорных материалов класса F90 AB.

Соответствует требованиям местных строительных норм и правил: 1) 5)

- Баден-Вюртемберг 2) 9)

- Бавария 8) 9)

- Берлин 4)

- Брандербург

- Бремен

- Гамбург 8) 9)

- Гессен 9) 3)

- Мекленбург-Форпоммерн

- Нижняя Саксония

- Северный Рейн-Вестфалия

- Рейнланд-Пфальц 8)

- Саксония 8)

- Саксония-Ангальт

- Саар 8)

- Шлезвиг-Гольштейн

- Тюрингия

2) Отступление LBO Баден-Вюртемберг: Высота расположения окон не более 8,0 м

9) Отступление LBO Бавария, Баден-Вюртемберг, Гамбург, Гессен: подвальное покрытие = полуогнестойкость (F30)

3) Для Гессена с 01.10.2002 введены строительные нормативы MBO 2002, которые должны соблюдаться.

Рис. 17: Тип здания 3: Требования по противопожарной безопасности, звуко- и теплоизоляции в зданиях малой высоты

2) Отступление LBO Баден-Вюртемберг; Высота расположения окон от 8,0 м до 22,0 м

3) Для Гессена с 01.10.2002 введены строительные нормативы MBO 2002, которые должны соблюдаться.

4) Отступление LBO Берлин:

от 3 до 5 полных этажей = Несущие стены F90 AB, Крыша F30

более 5 полных этажей до 22 м OKFFB = Несущие стены и крыша F90 AB

Рис. 18: Тип здания 4: Требования по противопожарной безопасности, звуко- и теплоизоляции в зданиях средней высоты

Прокладке трубопроводов • с требованиями по звуко- и теплоизоляции 8)

Прокладке трубопроводов • с требованиями по противопожарной безопасности, звуко- и теплоизоляции

Стены и крыша класса огнестойкости F30

Стены и крыша класса огнестойкости F90

Требования по противопожарной безопасности:

- Стены и крыша ( смотрите графики

- Материал труб ( минимум B2

Требования по теплоизоляции в области прокладки трубопровода:

- Для горячей воды ( EnEV 50 %

- Для холодной воды ( DIN 1988

- Сливные трубопроводы ( отсутствие специальных требований

требования по звукоизоляции:

- полное оборудование здания

DIN 41097 VDI 4100 / (E) DIN 4109-10

1) Возможны незначительные отклонения от местных строительных норм и правил, это, однако не должно существенным образом сказываться на требованиях, касающихся прокладки трубопровода через крышу и стены.

5) Для помещений с повышенной опасностью возникновения пожара, например, складских и промышленных помещений, стены и крыша, для обеспечения противопожарных перекрытий должны быть выполнены из огнеупорных материалов класса F90 AB.

8) Бавария, Гамбург, Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саксония и Саар, введены строительные требования F30.

Таким образом, при прокладке через крышу и стены через F30-конструкционные элементы помимо требований по звуко- и теплоизоляции также должны соблюдаться требования противопожарной безопасности.

2.3.4.1. Участки здания с повышенной пожароопасностью

Трубы Wavin AS в котельных и монтажных помещениях внутри здания должны использоваться в соответствие с инструкциями по обращению с горючими материалами FeuVo § 5 и 6 и TRGI '86/'96.

Противопожарные манжеты Wavin NE/Compact

Рис. 19: Паровые котлы на газе или жидком топливе любой мощности или паровые котлы на твердом топливе мощностью менее 50 кВт в монтажном помещении.

Противопожарные манжеты Wavin NE/Compact

Рис. 20: Паровые котлы на твердом топливе мощностью более 50 кВт в помещениях котельных.

Трубы Wavin AS в помещениях для хранения топлива внутри здания должны использоваться в соответствие с инструкциями по обращению с горючими материалами FeuVo § 12.

Противопожарные манжеты Wavin NE/Compact

Рис. 21: Котельные и складские помещения для совместного хранения:

< 5000 литров жидкого топлива или < 15000 кг твердого топлива или < 14 кг сжиженного газа

Противопожарные манжеты Wavin NE/Compact

Рис. 22: Котельные и складские помещения для раздельного хранения:

> 5000 литров жидкого топлива или > 15000 кг твердого топлива или > 14 кг сжиженного газа

Рис. 23: Использование труб Wavin AS в подземных гаражах. При прокладке через крышу или стены труб из горючих и негорючих материалов должны использоваться материалы класса огнестойкости R90.

l) В "регионах F30" Бавария, Гамбург (только для крыши), Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар. Саксония и при применении согласно MBO 2002 при прокладке через конструкционные элементы F30 должны монтироваться противопожарные манжеты R30.

Для зданий особого типа конструкции и эксплуатации должны соблюдаться следующие специальные предписания (смотрите www.is-argebau.de):

• Предписания по строительству больниц включая дома для престарелых и инвалидов

• Предписания по строительству торговых зданий

• Предписания по строительству залов для собраний

• Предписания по строительству жилых помещений, сдаваемых в наем

• Предписания по строительству детских садов

• Предписания по строительству гаражей

• Предписания по строительству многоэтажных зданий

• Предписания по строительству школ

2.3.5. Прокладка трубопровода через определенные стены и крышу

Согласно § 37 Абзац 1 MBO трубопроводы могут прокладываться через противопожарные перегородки, через стены согласно § 28 Абзац 1 пункт 2 и Абзац 4 пункт 2, стены лестничных площадок, стены помещений согласно § 32 Абзац 5 пункт 2, а также через перегородки и крышу, которые должны быть огнеупорными, только если отсутствует опасность распространения огня и дыма или если это не нарушает требования противопожарной безопасности; это не относится к крыше в пределах жилых помещений. Эти условия выполняются, если прокладка трубопровода осуществляется в соответствие с требованиями следующего раздела.

2.3.5.1. Общие требования согласно нормативам LAR/RbALei, Глава 4.1*)

Трубопроводы должны прокладываться через разделительные перегородки, имеющие продолжительность огнестойкости не менее 90 минут (прокладка труб: Класс огнестойкости S 90 согласно требованиям DIN 4102 Часть 9, Издание Mai1990; Трубопроводы: Класс огнестойкости R 90 согласно требованиям DIN 4102 Часть 11, Издание Ноябрь 1985); минимальное расстояние между двумя разделительными перегородками определяется в соответствующих общих строительных допусках или общих строительных сертификатах приемки; если минимальное расстояние не указано, величина этого интервала должна составлять не менее 50 мм. Или вышеуказанные трубопроводы должны прокладываться внутри установочных шахт и установочных каналов, которые - после заделки отверстий - должны иметь продолжительность огнестойкости не менее 90 минут (Классы огнестойкости l 90 согласно требованиям DIN 4102 Часть 11, Издание Декабрь 1985, или L 90 согласно требованиям DIN 4102 Часть 6, Издание Сентябрь 1977) и состоять из негорючих материалов.

2.3.5.2. Облегченные условия для отдельных трубопроводов согласно требованиям LAR/RbALei, Глава 4.2*)

В отличие от сказанного в Разделе 2.3.5.1 отдельные трубопроводы могут прокладываться через стены и крышу, при выполнении соответствующих условий и требований согласно Разделам A - D.

A: Отдельные трубопроводы без изоляции в общем отверстии для нескольких трубопроводов

Отдельные

1) Электропроводка,

2) Трубопроводы с наружным диаметром до 160 мм из негорючих материалов - за исключением алюминия и стекла , а также с покрытием из горючих материалов толщиной до 2 мм,

3) Трубопроводы для негорючих жидкостей, паров, газов или пыли и установочные трубы для электропроводки с наружным диаметром до 32 мм из горючих материалов, алюминия или стекла, могут прокладываться через общее отверстие в стене или крыше, если

- величина зазора между трубами составляет для трубопроводов 1) и 2) не менее одного, а для трубопроводов 3) не менее пяти диаметров трубы.

Рис. 24: Отдельные трубопроводы без изоляции

В общем отверстии для нескольких трубопроводов

- минимальная величина зазора между трубами трубопровода 3) и трубопровода 1) или 2) соответствует максимальному значению, определенному исходя из типа и диаметра обоих трубопроводов,

Рис. 25: Отдельные трубопроводы без изоляции в общем отверстии для нескольких трубопроводов

- Стена или крыша имеет толщину не менее 80 мм и

- пространство между трубопроводами и окружающими конструкционными элементами полностью заделывается цементным раствором или бетоном.

Указание: Изоляция необходима для обеспечения звуко- и теплоизоляции!

* В "регионах F30" Бавария, Гамбург (только для крыши), Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония и при применении согласно MBO 2002 данные требования действуют также в отношение конструкционных элементов F30.

B: Отдельные трубопроводы без изоляции в отдельных отверстиях или скважинах

Раздел A: сохраняет силу. Однако, пространство между трубопроводом и окружающими конструкционными элементами или оболочечной трубой из негорючего материала полностью заполняется материалами из минерального волокна или вспенивающимися при пожаре материалами. Величина зазора (s) между трубопроводом и окружающими конструкционными элементами или оболочечной трубой должна составлять при использовании строительных материалов из минерального волокна не более 50 мм, при использовании вспенивающихся при пожаре материалов не более 15 мм. Температура плавления минерального волокна должна составлять не менее 1000 °C.

Строительные материалы из минерального волокна

Вспенивающиеся при пожаре материалы

Рис. 26: Отдельные трубопроводы без изоляции в отдельных отверстиях или скважинах

Указание: Величина зазора между трубопроводами рассчитывается следующим образом:

от 1) до l) - a ( 1 x D наибольшего диаметра

от 2) до 2) - a ( 1 x D наибольшего диаметра

от 1) до 3) - a ( 5 x D наибольшего диаметра (3) или, соответственно, 1 x D поперечного сечения трубы (1)

от 2) до 3) - a ( 5 x D поперечного сечения трубы (3) или, соответственно, 1 x D поперечного сечения трубы (2)

C: Отдельные трубопроводы с изоляцией в отверстиях или скважинах

Отдельные трубопроводы согласно разделу A: 2) и 3) с изоляцией могут прокладываться в общих или отдельных отверстиях или скважинах через стены и крышу, если

• Величина зазора, измеренная между внешними поверхностями изоляционного слоя в области прокладки, при

• толщине изоляции из негорючих материалов или из горючих материалов с оболочкой из листовой стали не менее 50 мм, или

• толщине изоляции из горючих материалов не менее 160 мм; то же касается величины зазора между трубами для электропроводки,

• Стена или крыша имеет толщину не менее 80 мм, и

• Оставшееся отверстие в стене или крыше в соответствие с Разделом A: или C: должно иметь требуемый размер и быть заделано и

• В области прокладки трубопровода имеется изоляция из негорючих материалов с температурой плавления не менее 1000 °C, также с оболочкой из горючих материалов толщиной до 0,5 мм.

Рис. 27: Отдельные трубопроводы с негорючей изоляцией в отверстиях или скважинах

Для негорючей изоляции A1/A2 величина a > 50 мм.

Для трубопроводов без изоляции величина c рассчитывается следующим образом:

l) - 3) - c ( 5 x D наибольшего диаметра трубы или, соответственно, 1 x D поперечного сечения кабеля

Рис. 28: Отдельные трубопроводы с горючей изоляцией в отверстии стены или с облицовкой

Указание к Рис. 28: Для горючей изоляции B1/B2 величина a > 160 мм.

Для трубопроводов без изоляции величина c рассчитывается следующим образом:

l) - 3) - c ( 5 x D наибольшего диаметра трубы или, соответственно, 1 x D поперечного сечения кабеля

D: Отдельные трубопроводы со звукоизоляцией и без нее в отверстии стены или с облицовкой

Рис. 29: Установка в шахте

Заделка пазов в кладке стены слоем штукатурки не менее 15 мм

на негорючем основании под штукатурку или шахтной системе

через плиту из минерального строительного материала толщиной не менее 15 мм,

Класс строительных материалов A1.

Отсутствие обязательных требований по разветвлениям трубопроводов!

Отсутствие обязательных требований по изоляции!

Используется только при прокладке через крышу!

Не допускается для прокладки нескольких трубопроводов, и не допускает пересечения трубопроводов!

Возможность отказаться от использования противопожарных манжет, согласно комментариям LAR/RbALei. Данное решение предусматривает следующую установку:

Отдельные трубопроводы со звукоизоляцией и без нее в отверстии стены или с облицовкой.

Рис. 30: Скрытая проводка (канал в кладке стены)

Рекомендация:

Заделать отверстие в крыше (отсутствие обязательных требований согласно LAR/RbALei).

* В "регионах F30" Бавария, Гамбург (только для крыши), Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония и при применении согласно MBO 2002 данные требования действуют также в отношение конструкционных элементов F30.

согласно допуску системы

Электрический кабель с разделителями F30

Согласно требованиям LAR/RbALei (директивы по прокладке трубопроводов) при прокладке через крышу и стены, через огнеупорные конструкционные элементы (например, F 90 для крыши)*) должны устанавливаться прокладки (например, R 90)*) соответствие которых подтверждено "Общим строительным сертификатом приемки" или "Общим строительным допуском".

Как правило в сертификате приемки или допуске указывается расстояние между отверстиями, которое должно строго соблюдаться. При отсутствии определенных требований, величина этого интервала как правило составляет 50 мм,

Наши рекомендации: Использование испытанных системы с величиной интервала 0 мм.

Трубы Wavin AS с R90 разделителями

Противопожарные манжеты Wavin NE Compact

Изоляция: 100 % Толщина изоляции EnEV

13 мм Минимальная толщина изоляции

DIN 1988 - 2 в шахте

Вентиляция с разделителями K90

Допуск (ARZ) K 90-18017

Wavin Future K1 с разделителями R90 и минеральной ватой, Conlit-Schale 150 P/V, длина более 1000 мм, установка соосная крыше

Рис. 31: Пример смешанной установки с испытанными системами противопожарной безопасности

* В "регионах F30" Бавария, Harnburg (только для крыши), Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония и при применении согласно MBO 2002 данные требования действуют также в отношение конструкционных элементов F30.

Противопожарные манжеты Wavin NE/Compact

Рис. 32: Примеры прокладки под полом для труб Wavin AS

Планирование и составление мер противопожарной безопасности при прокладке трубопровода в сочетание с обеспечением звуко- и теплоизоляции осуществляет планировщик. При прокладке в шахтах должны строго соблюдаться расстояния.

Правильная заделка отверстий в крыше или стене как правило координируется начальником строительного участка. Рекомендуется, заранее четко определить ответственность всех исполнителей работ.

2.3.6. Классы огнестойкости для прокладки через крышу и стены в зависимости от региона

В следующих регионах требования противопожарной безопасности при прокладке трубопроводов согласно MBO/BauO действуют только для конструкционных элементов F-90

Баден-Вюртемберг

Берлин

Брандербург

Бремен

Мекленбург-Форпоммерн

Нижняя Саксония

Северный Рейн-Вестфалия

Саксония-Ангальт

Шлезвиг-Гольштейн

Тюрингия

LBOAVO-Баден-Вюртемберг - § 15 Трубопроводы, Вентиляционные системы, установочные шахты и установочные каналы (Zu §§ 26 и

31 LBO) (Издание 12/1997)

(1) Трубопроводы любого типа могут прокладываться через противопожарные перегородки, стены согласно § 8 Разд. 8, стены лестничных площадок, стены вестибюлей, а также через огнеупорные стены и крышу только если отсутствует опасность распространения огня и дыма. Это не относится к стенам и крыше в пределах жилых помещений.

BauO-Берлин - Раздел 6 Бытовые технические системы и топочные установки (Издание 09/1997)

Аналогично MBO Абзац

(1): Трубопроводы могут прокладываться через противопожарные перегородки, стены лестничных площадок, стены путей эвакуации, а также через перегородки и крышу, которые должны быть огнеупорными, только если отсутствует опасность распространения огня и дыма или если это не нарушает требования противопожарной безопасности; это не относится к крыше в пределах жилых помещений.

BauO-Брандербург - § 41 Трубопроводы, вентиляционные системы, установочные шахты и установочные каналы (Издание 03/1998)

(1): Трубопроводы могут прокладываться через противопожарные перегородки, через стены согласно § 32 Разд. 3 и 5, стены лестничных площадок, стены помещений согласно § 36 Разд. 5 пункт 2, а также через перегородки и крышу, которые должны быть огнеупорными, только если отсутствует опасность распространения огня и дыма или если это не нарушает требования противопожарной безопасности; это не относится к крыше в пределах жилых помещений.

BauO-Бремен - § 40 Трубопроводы, вентиляционные системы, установочные шахты и установочные каналы (Издание 03/1995)

(1): Трубопроводы могут прокладываться через противопожарные перегородки, через стены согласно § 32 Разд. 3 и 5, через стены лестничных площадок, а также через перегородки и крышу, которые должны быть огнеупорными, только если отсутствует опасность распространения огня и дыма или если это не нарушает требования противопожарной безопасности; это не относится к крыше в пределах жилых помещений.

* В "регионах F30" Бавария, Гамбург (только для крыши), Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония и при применении согласно MBO 2002 данные требования действуют также в отношение конструкционных элементов F30.

BauO-Мекленбург-Форпоммерн - § 38 Трубопроводы, вентиляционные системы, установочные шахты, установочные каналы

(Издание 05/1998)

(1) Трубопроводы могут прокладываться через противопожарные перегородки, через стены согласно § 29 Разд. 2 пункт 2 и Абзац 4 пункт 2, стены лестничных площадок, стены помещений согласно § 33 Разд. 5 пункт 2, а также через перегородки и крышу, которые должны быть огнеупорными, только если отсутствует опасность распространения огня и дыма или если это не нарушает требования противопожарной безопасности; это не относится к крыше в пределах жилых помещений.

DVNBauO-Нижняя Саксония - § 39 Вентиляционные системы, установочные шахты и установочные каналы (Издание 10/1997)

Аналогично MBO Абзац

(1): Трубопроводы могут прокладываться через противопожарные перегородки, стены лестничных площадок, стены путей эвакуации, а также через перегородки и крышу, которые должны быть огнеупорными, только если отсутствует опасность распространения огня и дыма или если это не нарушает требования противопожарной безопасности; это не относится к крыше в пределах жилых помещений.

BauO-Северный Рейн-Вестфалия - § 42 Вентиляционные системы, Установочные шахты и установочные каналы (Издание 06/2000) Аналогично MBO Абзац

(1): Трубопроводы могут прокладываться через противопожарные перегородки, стены лестничных площадок, стены путей эвакуации, а также через перегородки и крышу, которые должны быть огнеупорными, только если отсутствует опасность распространения огня и дыма или если это не нарушает требования противопожарной безопасности; это не относится к крыше в пределах жилых помещений.

BauO-Саксония-Ангальт - § 41 Трубопроводы, вентиляционные системы, установочные шахты, установочные каналы (Издание 06/1994)

(1): Трубопроводы могут прокладываться через противопожарные перегородки, через стены согласно § 32 Разд. 1 пункт 2 и Разд. 4 пункт 2, через стены лестничных площадок, а также через перегородки и крышу, которые должны быть огнеупорными, только если отсутствует опасность распространения огня и дыма или если это не нарушает требования противопожарной безопасности; это не относится к крыше в пределах жилых помещений.

BauO-Шлезвиг-Гольштейн - § 44 Трубопроводы, вентиляционные системы, установочные шахты и установочные каналы

(Издание 01/2000)

(1) Трубопроводы могут прокладываться через противопожарные перегородки, через стены согласно § 35 Разд. пункт 2 и Разд. 2 пункт 2, стены лестничных площадок, стены помещений согласно § 39 Разд. 5 пункт 2, а также через перегородки и крышу, которые должны быть огнеупорными, только если отсутствует опасность распространения огня и дыма или если это не нарушает требования противопожарной безопасности; это не относится к крыше в пределах жилых помещений.

BauO-Тюрингия - § 38 Трубопроводы, вентиляционные системы, установочные шахты и установочные каналы (Издание 06/1994)

(1): Трубопроводы могут прокладываться через противопожарные перегородки, через стены согласно § 29 Разд. 1 пункт 2, через стены лестничных площадок, а также через перегородки и крышу, которые должны быть огнеупорными, только если отсутствует опасность распространения огня и дыма или если это не нарушает требования противопожарной безопасности; это не относится к крыше в пределах жилых помещений.

Требования для огнестойких конструкционных элементов F30 по F90

В следующих регионах, напротив, требования к конструкционным элементам F-30 по F-90-определяются местными строительными нормами и правилами. Это значит, что при прокладке труб согласно требованиям местных строительных норм и правил для полуогнестойких конструкционных элементов (F30) также должны выполняться требования противопожарной безопасности.

Бавария

Гамбург

Гессен

Рейнланд-Пфальц

Саксония

Саар

BauO-Бавария - Арт. 40: Вентиляционные системы, установочные шахты и установочные каналы. Прокладка труб (Издание Август  1997)

(1): Трубопроводы могут прокладываться через противопожарные перегородки, через стены вместо противопожарных перегородок, через стены лестничных площадок, а также через перегородки и крышу, для которых требуется определенный класс огнестойкости (полуогнестойкие и огнеупорные стены и крышу), только если отсутствует опасность распространения огня и дыма или если это не нарушает требования противопожарной безопасности; это не относится к крыше в пределах жилых помещений. На соответствующих лестничных площадках и в соответствующих вестибюлях прокладка трубопроводов допускается только, если отсутствуют какие-либо требования противопожарной безопасности.

BauO-Гамбург - § 37 Трубопроводы, вентиляционные системы, установочные шахты и установочные каналы (Издание 07:1997)

(1): Трубопроводы могут прокладываться через противопожарные перегородки, огнеупорные внутренние стены здания согласно § 2 Абзац 10, огнеупорные перегородки, огнеупорные стены лестничных площадок и их выходы наружу, если они не образуют внешние стены, и огнеупорные и полуогнестойкие крыши, за исключением крыши внутри жилого помещения, только если отсутствует опасность распространения огня и дыма.

Если трубопроводы проложены через другие огнеупорные стены, например согласно пункту 1, полуогнестойкие перегородки или полуогнестойкие стены лестничных площадок и их выходы наружу, то размеры отверстий для этой прокладки ограничиваются технической необходимостью.

BauO-Гессен - § 36 Трубопроводы, вентиляционные системы, установочные шахты, установочные каналы

(1) Трубопроводы могут прокладываться через разделительные стены и крышу, для которых требуется определенный класс огнестойкости, если отсутствует опасность распространения огня и дыма или если это не нарушает требования противопожарной безопасности; это не относится к крыше

1. в зданиях класса 1 и 2,

2. в пределах одного жилого помещения общей площадью не более 400 м2 не более чем на двух этажах.

На соответствующих лестничных площадках, в помещениях согласно § 31 Разд. 3 пункт 3 и в соответствующих вестибюлях прокладка трубопроводов допускается только, если не мешает эвакуации в случае пожара. Если в зданиях класса с 3 по 5 трубопроводы проложены внутри конструкционных элементов, следует убедиться, что это не создает опасности возникновения или распространения огня в конструкционных элементах. Пункты с 1 по 3 не относятся к системам вентиляции.

BauO-Рейнланд-Пфальц - § 40 Вентиляционные системы, установочные шахты и установочные каналы, Прокладка трубопровода

(Издание 12/1999)

(8) Трубопроводы могут прокладываться через противопожарные перегородки, через стены, вместо противопожарных перегородок, через стены лестничных площадок и стены согласно § 34 Разд. 3 пункт 2 №. 2, а также через перегородки и крышу зданий классов 3 и 4 (полуогнестойкие и огнеупорные стены и крыша) только если отсутствует опасность распространения огня и дыма или если это не нарушает требования противопожарной безопасности. Это не относится к крыше в пределах жилых помещений.

BauO-Саксония - § 38 Трубопроводы, вентиляционные системы, установочные шахты, установочные каналы (Издание 03/2000)

(1): Трубопроводы могут прокладываться через стены и крышу, для которых установлены требования по огнестойкости (полуогнестойкие и огнеупорные стены и крышу), только если отсутствует опасность распространения огня и дыма или если это не нарушает требования противопожарной безопасности; это не относится к стенам и крыше в пределах жилых помещений.

BauO-Саар - § 42 Трубопроводы, вентиляционные системы, установочные шахты и установочные каналы (Издание 07/1998)

(1): Трубопроводы могут прокладываться через разделительные конструкционные элементы, для которых установлены требования по огнестойкости (полуогнестойкие и огнеупорные стены и крышу), только если отсутствует опасность распространения огня и дыма или если это не нарушает требования противопожарной безопасности. Это не относится к жилым зданиям с не более чем двумя жилыми помещениями.

3. Указания по прокладке Wavin AS

3.1. Упаковка, транспортировка, складирование

3.1.1. Упаковка

Рис. 33: Упаковка труб и фасонных деталей Wavin AS обеспечивающая сохранность при транспортировке

Трубы и фасонные детали Wavin AS упаковываются с учетом обеспечения сохранности при транспортировке и удобства для пользователя. Упаковка гарантирует оптимальную сохранность, рациональное складирование и удобство погрузочно-разгрузочных работ. Стандартной единице поставки служит грузовой поддон. Он содержит в зависимости от диаметра от 14 до 38 труб. Благодаря единой габаритной длине 3 метра для труб всех размеров (DN 56, DN 70, DN 90, DN 100, DN 125, DN 150 и DN 200) используется один тип поддона - что позволяет экономить место на складе. Кроме того трубы Wavin DN 90 поставляются в виде 2-метровых блоков. Также заказчик может выбрать длину труб по своему желанию. Поддоны разгружаются, транспортируются и снова укладываются с помощью автопогрузчика.

Фасонные детали Wavin AS упаковываются в пленку и поставляются в практичном решетчатом контейнере на евро-поддонах.

3.1.2. Транспортировка

Трубы Wavin AS - если они извлечены из своей исходной упаковки - во время транспортировки должны по возможности укладываться в полную свою длину (см. Рис. 34). Следует избегать прогибов. Следует также избегать ударной нагрузки на трубы и части труб.

Рис. 34: Транспортировка распакованных труб Wavin AS

3.1.3. Складирование

При складировании труб не должно возникать необратимых деформаций или повреждений различных частей труб. Поддоны с трубами также могут укладываться в штабеля. Высота штабеля для распакованных труб не должна превышать 1,50 м (см. Рис. 35). Уплотнительные элементы могут свободно храниться не более 2 лет.

Рис. 35: Максимальная высота штабеля для распакованных труб Wavin AS

3.2. Установка контактного соединения между трубами и фасонными деталями

3.2.1. С насадной муфтой

Насадная муфта служит соединительным элементом между трубами и фасонными деталями Wavin AS. Она снабжена компенсатором растяжения, что позволяет не заботиться об изменении длины.

При установке соединения с помощью насадной муфты необходимо выполнить следующие операции:

• Почистите соединяемый конец незакрепленной трубы.

• Проверьте целостность кольцевого уплотнения на муфте и целостность манжеты. Почистите при необходимости фасонную деталь и уплотнительный элемент.

• Наденьте уплотнительную манжету на соединяемый конец трубы (a).

Примечание: Манжету насадной муфты следует надевать только на конец трубы, но не на фасонные детали.

• Нанесите тонким слоем смазку Wavin на внутреннюю поверхность манжетной камеры насадной муфты (b).

• Равномерно распределите смазку Wavin* по поверхности манжеты (c).

• Наденьте насадную муфту до упора уплотнительного элемента и проверьте как сидит на ней уплотнительная манжета (d-f).

• Нанесите смазку Wavin* на соединяемый конец трубы или фасонной детали и до упора надвиньте муфту.

• Не используйте масло и консистентную смазку!

Рис. 36:

Компенсатор растяжения

Рис. 37:

Установка соединения с насадной муфтой

|  | L мм | t мм | t1 мм | t2 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 126 | 49 | 5 | 15 |
| 70 | 119 | 48 | 6 | 16 |
| 90 | 123 | 47 | 6 | 16 |
| 100 | 124 | 48 | 6 | 16 |
| 125 | 132 | 63 | 6 | 16 |
| 150 | 144 | 63 | 6 | 16 |
| 200 |  |  |  |  |

3.2.2. Без насадной муфты

Рис. 38: Контактное соединение с насадной муфтой (A) или, с помощью сформованной муфты (B)

Для контактных соединений между трубами и фасонными деталями, не имеющих насадных муфт Wavin AS, при габаритной длине трубы не более 3 метров длина в результате теплового расширения может меняться в пределах 10 мм. Поэтому после установки контактного соединения трубу следует выдвинуть из соединительной муфты примерно на 10 мм (B). Контактные соединения между фасонными деталями позволяют не заботиться об изменении длины, поэтому могут вдвигаться до упора.

При соединении труб Wavin AS необходимо выполнить следующие операции:

• Проверьте целостность кольцевого уплотнения на муфте. Почистите при необходимости фасонную деталь и уплотнительный элемент.

• Почистите соединяемый конец трубы и фасонную деталь.

• Равномерно тонким слоем нанесите смазку Wavin соединяемый конец трубы. Не используйте масло и консистентную смазку!

• Вставьте соединяемый конец до упора в муфту.

• Выдвинете трубу - не фасонную деталь - примерно на 10 мм из соединительной муфты.

При вертикальном расположении трубопроводов сразу после монтажа труб их следует закреплять с помощью крепежных хомутов во избежание их сползания и превышения допустимого растяжения в 10 мм (A).

Равномерно распределите смазку Wavin* по поверхности манжеты

3.3. Отрезка труб

Трубы можно обрезать вручную с помощью специальной пилы. Отрезка труб должна осуществляться под углом 90° к оси трубы. Заусенцы и неровности на поверхности среза необходимо удалить, кромку реза обломать.

3.4. Крепление

3.4.1. Общие указания

Канализационные трубы Wavin AS прокладываются таким образом, чтобы не создавать в них внутренних напряжений и обеспечить возможность изменения длины. Для крепления труб используются звукоизоляционные крепежные хомуты для труб, размеры которых соответствуют наружному диаметру труб, и которые полностью охватывают трубы. Рекомендуется использовать винтовые крепежные хомуты для труб с резиновыми профильными вставками, которые крепятся на стенах с помощью винтов и нагелей из синтетического материала. Можно также использовать металлические нагели, это, однако, плохо с точки зрения акустики.

В трубопроводах, где есть внутреннее давление, во избежание расхождения труб и фасонных деталей, они крепятся посредством предохранительных хомутов.

Предохранительные хомуты Wavin AS препятствуют расхождению частей трубопровода. В качестве альтернативного варианта соединение также можно обеспечить за счет соответствующего расположения крепежных элементов.

3.4.2. Жесткие крепления

Жесткие крепления создают неподвижные точки трубопровода. Они располагаются вдоль длины трубы так, чтобы исключить осевое смещение вертикальных трубопроводов. Фасонные детали или группы фасонных деталей всегда служат точками крепления.

Также при вертикальной прокладке трубопровода всегда используются жесткие крепления. Прочие хомуты для крепления труб - как при вертикальной, так и при горизонтальной укладке - располагаются как свободные крепления. При этом должны соблюдаться установленные интервалы между точками крепления.

3.4.3. Свободные крепления

Свободные крепления даже в закрепленном состоянии обеспечивают возможность свободного осевого смещения трубопровода.

При монтаже крепежных хомутов для труб Wavin AS необходимо учитывать следующее:

• Интервал между крепежными хомутами труб при горизонтальной прокладка трубопровода должен составлять порядка 10 x наружных диаметров трубы (Рис. 40). При вертикальной прокладке трубопровода в зависимости от наружного диаметра 1 - 2 м (Рис. 39).

• Крепежные хомуты для труб не следует устанавливать в области ударной зоны.

• Крепежные хомуты для труб следует устанавливать на конструкционных элементах с высокой поверхностной плотностью.

• Для вертикальных трубопроводов в открытых подъемный шахтных стволах и высоких помещениях (высота этажа более 2,50 м) вдоль длины трубы рекомендуется использовать как жесткие, так и свободные крепления. Жесткие крепления устанавливаются непосредственно поверх фасонной детали/насадной муфты на нижнем конце трубы. Свободные крепления устанавливаются с промежутком не более 2 метров над жесткими креплениями (Рис. 40). В многоэтажных зданиях (более 3 этажей) вертикальные трубопроводы дополнительно крепятся с помощью соответствующих креплений (штуцер нисходящей трубы) во избежание оседания (Рис. 40). С жесткими креплениями рекомендуется использовать короткие переходники.

Участки трубопровода с фасонными деталями или короткими трубами должны фиксироваться с помощью крепежных хомутов через такие интервалы, чтобы они не могли проскальзывать друг относительно друга. В особых случаях, когда используются соединительные элементы, отличные от насадных муфт (например, надвижные муфты), вдоль максимальной допустимой длины трубы (3 м) устанавливаются как жесткие, так и свободные крепления, как это показано на рисунке (Рис. 39 и Рис. 40). Надвижные муфты должны быть закреплены.

Рис. 39: Крепление труб Wavin AS

Рис. 40: Крепление труб Wavin AS со штуцером нисходящей трубы

3.5. Прокладка труб в каменной кладке

Углубления и пазы могут в выполняться каменной кладке в соответствии с требованиями DIN 1053, Лист 1, Абзац 3.5, при условии, что устойчивость и несущая способность от этого не пострадают. На участках, где под внешним воздействием возникает перегрев, должны быть предусмотрены меры по теплоизоляции (изоляция теплонесущих трубопроводов, например, отопительной системы). Важные параметры при укладке труб Wavin AS в пазы в кладке стены приведены на рисунке 41, а также в таблице 28.

Таб. 28: Требуемое пространство для труб Wavin AS DN 56 по DN 100

| DN | Труба da мм | Соединительная муфта dM мм | Глубина выемки* terf мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | 58 | 79 | 125 |
| 70 | 78 | 96 | 142 |
| 90 | 90 | 110 | 156 |
| 100 | 110 | 132 | 179 |

* Данные по глубине выемки не включают пересечение трубопроводов.

Рис. 41: Требуемое пространство для труб Wavin AS в пазах в кладке стены

3.6. Укладка в бетоне

Как и все полые конструкции трубы в процессе бетонирования подвергаются импульсной нагрузке. Конструкция труб вне зависимости от материала должна быть в полной мере защищена от этой импульсной нагрузки - для этого рекомендуется заполнить трубопровод водой и установить соответствующие крепежные хомуты на арматурных стержнях.

Трубы и фасонные детали Wavin AS можно непосредственно укладывать в бетон. Тепловое расширение труб учитывается при монтаже после укладки трубопровода. Участки трубопровода должны закрепляться таким образом, чтобы исключить изменение длины, в особенности в процессе бетонирования. Во избежание проникновения бетонного раствора в муфту, ее следует обмотать клейкой лентой. Затем следует заделать отверстие трубы.

В процессе засыпки рекомендуется, не направлять бетон непосредственно на трубу - как правило при бетонировании вокруг нее остается достаточно свободного места. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы при виброусадке головка аппарата не взаимодействовала непосредственно с трубой.

При необходимости обеспечения звукоизоляции, следует предусмотреть соответствующие меры защиты трубопровода от механических шумов.

3.7. Прокладка через крышу

В месте прокладке через крышу должна быть обеспечена влагонепроницаемость и звукоизоляция. Если пол покрыт литым асфальтом, то участки трубопровода в области прокладки через крышу должны быть защищены предохранительными трубами или обмоткой с теплоизоляционными материалами.

3.8. Водосточные трубы в жилых помещениях

При прокладке водосточные трубы через жилые помещения (см. Рис. 42), допускается, в частности, вариант исполнения, представленный на следующем примере. Удельная поверхностная масса каменной кладки должна быть не меньше поверхностной массы стены.

Для труб Wavin AS также рекомендуется обеспечить изоляцию от конденсационной влаги, поскольку по сравнению с металлами в материал этих труб обладает меньшей теплопроводностью и, в результате, соответствующие физические процессы протекают медленнее.

Каменная кладка 11,5 см полнотелый кирпич + штукатурка;

Вес стены не менее 220 кг/м2

Рис. 42: Водосточная труба, проложенная внутри здания

3.9. Меры защиты от шумов

Если в помещении должны соблюдаться строительные условия по "Звукоизоляции при строительстве надземных сооружений" (DIN 4109), и уровень шума, создаваемый в прокладываемых трубопроводах, не должен превышать 30 дБ (A), необходимо учитывать рекомендации, приводимые в строительных условиях для бытовых технических систем по прокладке трубопровода для соответствующего плана строения. Канализационные трубопроводы не должны свободно проходить через жилые помещения. Массивные стены, граничащие с жилыми помещениями, могут использоваться для их установки, только если эти стены имеют удельную поверхностную массу не менее 220 кг/м2 (смотрите Приложение 2 к DIN 4109, Издание Ноябрь 1989). Аналогичные требования действуют при прокладке трубопроводов внутри пазов в стене в соответствие с требованиями DIN 1053 согласно которым, если расположенное вплотную помещение требует обеспечения звукоизоляции, минимальный вес стены в районе паза должен составлять 220 кг/м2.

Шахты или пазы в кладке стены должны быть покрыты слоем штукатурки толщиной не менее 1,5 см. Следует устранить акустический мостик между трубой и основанием под штукатурку. В качестве профилактической меры следует покрыть трубы оболочкой из материалов класса A1, A2, B1, B2 (например, стекло- или минеральная вата, изоляция из синтетического материала) (см. Рис. 43).

Рис. 43: Облицовка трубы для обеспечения звукоизоляции между трубой и основанием под штукатурку

Поскольку прокладка трубопровода оказывает существенное влияние на возникновение, а также на уменьшение шумов, необходимо принять меры, по снижению шумов, создаваемой льющейся водой и механическими соударениями. Поэтому вертикальный трубопровод рекомендуется заворачивать по возможности более плавно, так как резкий переход акустически неблагоприятен. В зданиях более чем с 3 этажами (более 10 м) для перехода вертикального трубопровода в горизонтальный используются два коротких переходника с углом 45° и отрезок трубы длиной 250 мм (см. Рис. 44). Возможно также использование одного длинного и одного короткого переходника с углом 45°.

Насадная муфта WAVIN AS

Рис. 44: переходника с углом 45° и 25 см отрезок трубы для уменьшения шума падающей воды

Кроме того, при прокладке канализационных трубопроводов их размеры должны выбираться таким образом, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг текущей воды.

При необходимости обеспечения звукоизоляции крепежные хомуты для труб должны иметь соответствующие резиновые прокладки (см. Рис. 45).

Рис. 45: Хомут для крепления труб с резиновой прокладкой

При прокладке трубопроводов вдоль облицовки стены, следует учесть, что трубопровод должен крепиться не на облицовке, а на несущей стене и отверстия в крыше или стене должны иметь эластичные прокладки.

3.10. Специальные варианты укладки

Компанией Wavin AS предусмотрены специальные технические варианты укладки и для этого имеется ряд специальных фасонных деталей.

3.10.1. Последующее встраивание частей трубопровода

Если к уже имеющемуся трубопроводу добавляется новое соединение, можно использовать готовые фасонные детали Wavin AS.

Надвижные муфты: При использовании надвижных муфт Wavin AS необходимо выполнить следующие операции:

• Сначала отрезают достаточно длинный кусок трубы (Длина фасонной детали плюс 2,5 x наружный диаметр трубы).

• Края переходного участка обламывают.

• Вставляют соответствующий участок трубопровода. Из отрезанного куска трубы получают переходный участок соответствующей длины трубы.

• Затем обе надвижные муфты AS надевают на конец трубы или, соответственно, переходный участок трубы так, чтобы торцовая поверхность разрезанных труб плотно прилегала к уплотнительным элементам надвижной муфты.

• Затем обе надвижные муфты сдвигаются назад и фиксируются (смотрите Рис. 46).

Альтернативный вариант: Вместо надвижных муфты могут использоваться крепежные хомуты или длинные муфты Wavin.

Рис. 46: Надвижная муфта Wavin AS для последующего встраивания соединений

Рис. 47: Альтернативный вариант: Длинные муфты Wavin AS

3.10.2. Узкая укладка с изменением направления

При прокладке в узком пространстве с изменением направления на 45°, может использоваться длинный коленный переходник Wavin AS.

Рис. 48: Длинный коленный переходник Wavin AS

3.10.3. Возвратные вентиляционные трубопроводы

Прокладка возвратных вентиляционных трубопроводов облегчается при использовании соответствующего коленного переходника Wavin AS.

Рис. 49: Возвратные вентиляционные трубопроводы с соответствующим коленным переходником Wavin AS

3.10.4. Монтаж на готовом полу с внешней части стены

При монтаже на готовом полу с внешней части стены рекомендуется использование параллельного ответвления, в соответствии с установочными размерами для установки с внешней части стены (WC-Элемент).

Рис. 50: Параллельное ответвление Wavin AS для установки с внешней части стены